## PRESUPUESTO OBRAS MENORES
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR TOTAL
OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo EBAR | m2 | 268.48
1.2 | Limpieza y descapote manual | m2 | 268.48
1.3 | Cargue, retiro y botada de material sobrante a una distancia maxima de 10 kms | m3 | 129.14
2 | EXCAVACION CIMIENTOS
2.1 | Excavación zapatas y vigas de cimentación de 0-2m | m3 | 95.78
2.2 | Excavación zapatas y vigas de cimentación de 2-4m | m3 | 76.63
2.3 | Relleno y compactado de zapatas y vigas de cimentación con material de préstamo. | m3 | 88.7
2.4 | Relleno con material de sub base compactado al 95% | m3 | 27.74
3 | CIMENTACIONES EN CONCRETO
3.1 | Concreto ciclopeo | m3 | 30.32
3.2 | Concreto zapatas 28 Mpa | m3 | 17
3.3 | Concreto vigas de cimentación 28 Mpa | m3 | 8.1
3.4 | Suministro e instalación de Acero de refuerzo 60.000 PSI zapatas y vigas de cimentación | Kg | 967.75
3.5 | Suministro e Instalación de Acero de refuerzo 40.000 PSI zapatas y vigas de cimentación | Kg | 576.07
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | Concreto 28 Mpa columnas y Pedestales | m3 | 24.51
4.2 | Concreto 28 Mpa, viga superior muro de cerramiento | m3 | 2.09
4.3 | Concreto 28 Mpa, losa maciza | m2 | 40.72
4.4 | Concreto 28 Mpa, viga descolgada losa maciza | m3 | 1.14
4.5 | Concreto 28 Mpa, escalera cuarto de cribado | m3 | 2.8
4.6 | Acero de 60.000 PSI Refuerzo estructuras | Kg | 1831.87
4.7 | Acero de 40.000 PSI Refuerzo estructuras | Kg | 2418.37
5 | MAMPOSTERIA BLOQUE ESTRUCTURAL DE 15x20x40
5.1 | Levante muros, bloque estructural de 15x20x40 . Rayado y a la vista ambas caras. | m2 | 201.28
5.3 | Levante muros, bloque estructural de 15x20x40 confinado, incluye acero de refuerzo y mortero de inyección 12,5 Mpa . Rayado y a la vista ambas caras. | m2 | 16.63
5.4 | Levante muros, calado persiana de cemento de 15x20x40. Rayado y a la vista ambas caras. | m2 | 17.44
6 | PAÑETES
6.1 | Pañete Exterior impermeabilizado antepecho | m | 76.66
6.2 | Pañete Interior impermeabilizado | m2 | 24.12
7 | PISOS
7.1 | Placa de contrapiso en concreto reforzado con malla electrosoldada. | m2 | 21.14
7.2 | Plantilla de desnivel baño | m2 | 2.59
7.3 | Piso de cerámica baño | m2 | 2.59
7.4 | Poyo baño | ml | 1.15
7.5 | Relleno con material de sub base compactado al 95% | m3 | 41.52
8 | ENCHAPE Y REVESTIMIENTO MUROS
8.1 | Enchape de muros baño | m2 | 14.86
9 | ACABADO MUROS
9.1 | Estuco acrílico muros exteriores | ml | 76.66
9.2 | Pintura Tipo Coraza muros exteriores | m2 | 15.33
9.3 | Hidrófugo-5 muros exteriores | m2 | 65.43
9.4 | Hidrófugo-5 calados persiana cara exterior | m2 | 17.44
9.5 | Estuco acrílico muros interiores | m2 | 3.17
9.6 | Pintura Viniltex baño | m2 | 3.17
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10.1 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.1.1 | Punto sanitatrio PVC de 4" | Und | 1
10.1.2 | Punto sanitatrio PVC de 2" | Und | 3
10.1.3 | Tubería sanitaria PVC de 4" | m | 14.35
10.1.4 | Tubería sanitaria PVC de 2" | m | 3
10.1.5 | Tubería PVC ventilación de 2" | m | 3
10.1.6 | Registro sanitario 60*60*100 | Und | 4
10.2 | INSTALACIONES PLUVIALES
10.2.1 | Punto Aguas Lluvias, PVC de 6" | Und | 2
10.2.2 | Bajante A.Ll. PVC de6" | m | 8
10.2.3 | Red subterránea aguas lluvias PVC de 6" | m | 7.5
10.2.4 | Rejilla de cúpula de 8"*6" | Und | 2
10.2.5 | Registro aguas lluvias 60*60*100 | Und | 2
10.3 | INSTALACIONES AGUA POTABLE
10.3.1 | Punto PVC presión de 1/2" | Und | 3
10.3.2 | Válvula de compuerta de 1/2" | Und | 1
10.3.3 | Tubería PVC presión de 1/2" | m | 3.21
10.3.4 | Tubería PVC presión de 3/4" | m | 3.5
10.3.5 | Salida llave terminal de 1/2" | Und | 1
11 | MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
11.1 | Combo sanitario, Manantial. Incluye grifería e incrustaciones. | Und | 1
11.2 | Ducha completa monocontrol Cascade Plus | Und | 1
11.3 | Rejilla de piso anticucaracha de 3"x2" | Und | 2
12 | CARPINTERIA METALICA
12.1 | Portón de aluminio anodizado color natural, doble hoja batiente de 1,64/3,00 C/U. | m2 | 9.18
12.2 | Puerta T-1 de aluminio anodizado, color natural, una hoja batiente de 1,00/2,00 y montante de 1,00/1,00 | m2 | 2.8
12.3 | Puerta T-2 de aluminio anodizado, color natural, doble hoja batiente de 0,36/2,60 y 0,66/2,60 y mirilla de 0,20/1,00 | m2 | 2.86
12.4 | Puerta T-3 de aluminio anodizado, color natural, una hoja batiente de 0,70/2,00 y montante de 0,70/1,00 | m2 | 2.1
12.5 | Ventana de aluminio anodizado, color natural con dos hojas corredizas de 0,50x0,50 cms y montante con vidrio fijo de 1,00x1,00 | m2 | 1
12.6 | División para baño en vidrio templado de 8 mm. Ver planos y especificaciones. | m2 | 2.3
12.7 | Baranda y pasamanos en acero inoxidable. Ver planos y especificaciones. | m | 11.13
12.8 | Pasamanos en acero inoxidable. Ver planos y especificaciones. | m | 5.71
12.9 | Suministro e instalación de concertina de acero. | m | 55.67
12.10 | Suministro e instalación de portón en hierro galvanizado estructural en tubo redondo de 2" calibre 16 y cuerpo en lámina galvanizada, con diseño punta de diamante, calibre , sistema pivotante. Incluye portacandados, falleba, acabado en pintura epóxica, base final en poliuretano color azul.
12.10.1 | Portón en hierro galvanizado T-1. Ver planos y especificaciones. | m2 | 14.72
12.10.2 | Portón en hierro galvanizado T-2. Ver planos y especificaciones. | m2 | 3.2
12.10.3 | Portón en hierro galvanizado T-3. Ver planos y especificaciones. | m2 | 12.48
13 | IMPERMEABILIZACION
13.1 | Torta o plantilla de desniveles losa de cubierta. | m2 | 35.29
13.2 | Elaboración media caña losa de cubierta. | m | 37.29
13.3 | Impermeabilización cubierta con manto asfaltico de 3mm y foil de aluminio. | m2 | 47.49
13.4 | Impermeabilización piso baño, con manto asfaltico de 3mm con foil de aluminio. | m2 | 3.44
14 | OBRAS EXTERIORES
14.1 | Rampa de acceso a Cuarto Eléctrico | m2 | 8.25
14.2 | Andén en concreto de 3000 psi, espesor de 0,10 m; acceso petonal. | m2 | 8.06
14.3 | Excavación mécanica, terreno común de 0 a 2 ms de profundidad.. | m3 | 28.04
14.4 | Relleno con material de sub base compactado al 95% | m3 | 17.52
14.5 | Capa de triturado suelto en zona de parqueo Carro Vactor | m2 | 35.05
15 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
15.1 | Suministre e Instalacion de Extintores ABC Porlvo quimico seco de 20 lb | und | 3
16.1 | Concreto placa base para tanques hidroneumáticos f´c= 35Mpa (Incluye montaje y desmontaje de la formaletería) | m3 | 3.15
17.1 | Acero de 60.000 PSI Refuerzo placa base para tanques hidroneumáticos | Kg | 296
CANTIDAD DE OBRA Y PRESUPUESTO ESTRUCTURAL -OBRAS MAYORES
CORREGIMIENTOS DE SAMPUES Y BUENOS AIRES
1 | Excavacion mecanica de 0 a 2 mt de profundidad | m3 | 344.19
2 | Excavacion mecanica mayor a 2 mt de profundidad | m3 | 211.69
3 | Excavacion tipo caisson 0-4 | m3 | 448.86
3 | Excavacion tipo caisson 4-8 | m3 | 448.86
4 | Sub-base en afirmado compactado al 95% | m3 | 476.68
5 | Concreto placa contrapiso f´c= 35 Mpa | m3 | 75.52
6 | Concreto placa aérea f´c= 35Mpa | m2 | 16.3
7 | Concreto muros de caisson de 0 a 2 m f´c= 35 Mpa | m3 | 57.37
8 | Concreto muros de caisson de 2 a 4 m f´c= 35 Mpa | m3 | 57.37
9 | Concreto muros de caisson de 4 a 6 m f´c= 35 Mpa | m3 | 57.37
10 | Concreto muros de caisson de 6 a 8 m f´c= 35 Mpa | m3 | 57.37
11 | Concreto viga cubierta f´c= 35 Mpa | m3 | 0.73
12 | Concreto cubierta f´c= 35 Mpa e=20 cm | m2 | 73.5
13 | Concreto cubierta f´c= 35 Mpa e=15 cm | m2 | 8.08
14 | Acero de refuerzo de 60,000 PSI | Kg | 48364
15 | Construcción de Micropilotes D=0.2 m | m | 200
16 | Cargue, retiro y botada de material a una distancia maxima de 10km | m3 | 1341.96
17 | Operación del well point | Dia | 120
18 | Instalación y desistalación de well point | Und | 1
19 | LLEGADA A EBAR
19.3 | Entibado Continuo metalico tipo 6 | m2 | 79.2
19.4 | Cimentación y apoyo de tubería Con material granular (agregado grueso de 3/4" a 1") | m3 | 6.21
19.5 | Instalación de tubería de PVC alcantarillado DE 450 mm, bajo cualquier condición de humedad, incluyendo las pruebas hidráulicas. | m | 6.6
19.6 | Relleno Con material selecto de la excavación | m3 | 50.95
19.7 | Relleno con material de prestamo | m3 | 20.99
19.8 | Construcción de cámaras de inspección de concreto hecho en sitio de f´c=3000 psi. Para tuberías de diámetro entre los 200 mm (8 pulgadas) y 700 mm (27 pulgadas). Diámetro del cilindro 1,20 m. Incluyen aro-tapa en Hierro Dúctil con bisagra, cono de reduccion, losa superior, muros, cañuelas, y peldaños de acceso. En las siguientes profundidades 4,50 m <H< 6,00 m; según esquema 14 de las E.T.C. | und | 2
19.9 | Suministro de tubería (PVC de pared estructural, interior liso y exterior corrugado según Normas NTC 3721, 3722-1 y 5070), en los siguientes diámetros 450 mm | m | 6.6
20 | CAJA PARA VALVULAS
20.1 | Cajas de válvulas para bombas de 2.92 M X2.60 M | und | 2
20.2 | Caja de válvulas para equipo hidroneumático de 1.60 M X 1.90 M. | und | 1
PRESUPUESTO ELECTRICO EBAR
CORREGIMIENTOS DE SAMPUES Y BUENOS AIRES
1 | Instalaciones electricas de MT
1.1 | Suministro e Instalación de puentes primarios en caliente | un | 3
1.2 | Hincado de poste de 12 mts x 1030 Kgf | un | 1
1.3 | Suministro e instalación base de poste para transformador acorde a normativa AIR-E -cimentaciones | un | 1
1.4 | Instalacion estructura tipo horizontal trifásico fin de línea 13.2 KV | un | 1
1.5 | Instalacion de equipo de medida en baja tension tipo exterior de tres elementos de corriente, acorde a normativa Air-e. Incluye bloque de pruebas en gabinete, cableado y conexiones. | un | 1
1.6 | Instalación de pararrayos poliméricos de 15 KV - 10 KA. | un | 3
1.7 | Instalación de cortacircuitos en acero inoxidable 15 KV - 100 A, con sus fusibles 12 A tipo D. | un | 3
1.8 | Instalacion de bajante en Tubería IMC conduit galvanizada de 4" para red de baja tensión. Incluye capacete y accesorios de fijación. | un | 1
1.9 | Instalación de puentes primarios en frio en cable N°2 AWG de cobre desnudo. | un | 3
1.1 | Instalación de sistema de puesta a tierra M.T con varilla en acero austenítico 5/8"x 2,4 mts | un | 1
1.11 | Instalación de retenida primarias acorde a normativa AIR-E | un | 1
1.12 | Instalacion de Transformador trifásico tipo poste 112,5 KVA 13200/460/265 V. Incluye DPS de fábrica. | un | 1
1.13 | Instalacion del cable en aluminio ACSR 1/0 MT | ml | 280
2 | Instalaciones electricas de baja tension
2.1 | Elaboracion de registro eléctrico acorde a normativa EPM | un | 1
2.2 | Elaboracion de carcamo en concreto reforzado para gabinetes y para transformador pedestal 15 KVA, seco según planos. | un | 1
2.3 | Instalacion de tablero General 440 V y CCM, con espacio para instalación de transformador 15 KVA. Incluye 1 totalizador principal 3x225 A Regulable, dos totalizadore de 3x175 A regulable,un totalizador de 3x50A y transferencia manual bajo carga de 300A y dos arrancadores estrella triangulo para bomba 78 kw y un DPS trifasico a 440V con totalizador 3x30A categoria C 90 KA.transferencia automatica 300A | un | 1
2.4 | Instalacion de tablero General 220 V. Incluye 1 Breaker 2x50 A, y 1 Breakeer 2x30 A,6 de 1x20. | un | 1
2.5 | Elaboracion de registro eléctrico baja tensión de 0.96 m x 0.76 m x 0.95 m, marcado según la tension y acorde normativa EPM a 440v | un | 2
2.6 | instalacion de acometida desde el secundario del transformador 112,5 KVA hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F(N°4/0 Awg)+1N(N°4/0 Awg)+ 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalación en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcación y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE. | ml | 15.5
2.7 | instalacion de acometida desde Tablero General 440 V hasta el primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN de Cu 4x(1N°6 AWG)+ 1T (1N°1/0 AWG). | ml | 7
2.8 | instalacion de acometida desde arrancador Bomba Axial N°1 hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3x(2xN°1/0 AWG)+ (2N°1/0 AWG)+ 1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 2,5"y tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta segun planos , coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE.Conexión delta-estrella en arrancador. | ml | 30
2.9 | instalacion de acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba Axial N°2 en cable THHN de Cu 3x(2xN°1/0 AWG)+ (2N°1/0 AWG)+ 1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 2,5"y tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta segun planos , coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE.Conexión delta-estrella en arrancador. | ml | 40
2.1 | Instalacion de acometida desde el secundario del transformador 15 KVA hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+ 1T (1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería EMT de 1" sobrepuesta y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE. | ml | 7
2.11 | Elaboracion de registro eléctrico baja tensión de 0.96m x 0,76 mx 0,95 m, marcado según la tension y acorde normativa EPM a 220v | un | 3
2.12 | Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto #1 en cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+1T(1N°2 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 1" enterrada y tuberia 3/4" IMC sobrepuesta y accesorios de fijación. Marcación corde a RETIE y alos planos. | ml | 30
2.13 | Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto # 2 en cable THHN de Cu 2F(1N°10 AWG)+1N(1N°10 AWG)+1T(1N°10 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 1" y IMC de 3/4" sobrepuesta, incluye cintas de demaración y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE. | ml | 35
2.14 | Instalacion de Transformador trifásico 15 KVA 440/220 V, tipo seco clase H. | un | 1
3 | instalacion de salidas electricas- Luces y tomas
3.1 | Instalacion de luminaria para alumbrado exterior con base para fotocelda, e OMEGA LED I 12 LED 60 W, con grado de protección IP66 - 127 a 227 Volts, tornillería en acero inoxiDable + Fotocelda + cable encauchetado 3x12 desde la caja de sobrepone de intemperie 2x4 hasta la lámpara + Conectores bimetálicos protegidos con chaquetas en gel o en resina. | un | 8
3.2 | instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V en la caseta, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 11
3.3 | Instalacion de salida eléctrica monofásica para interruptor sencillo 110 V (incluido), incluye línea para fase neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tubería EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 5
3.4 | Salida eléctrica monofásica para tomacorriente 110V (incluido tipo intemperie)en la caseta, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería conduit EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 6
3.5 | instalacion de luminaria hermética tipo Led 40W para interiores de sobreponer | un | 11
3.6 | instalacion de luminaria de emergencia tipo LED 2x1.6 W, Mickey Mouse tipo intemperie | un | 5
3.7 | Instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 8
3.8 | Instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V para el patio en intemperie lado adentro muro, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 13
3.9 | Instalacion de salida eléctrica monofásica para tomacorriente 110V para el patio a intemperie, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | un | 5
3.10 | Instalacion de luminaria hermética de sobremuro tipo Led 40W tipo intemperie | un | 8
4.0 | PROTECCION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
4.1 | Instalación del sistema de proteccion contra descargas atmosfericas ( 4 puntas Franklin y SPT) | un | 1
5.0 | Sistema de puesta a tierra
5.1 | Sistema de puesta a tierra (malla de puesta a tierra) | un | 1
6.0 | Instalacion del sistema de generacion
6.1 | instalacion de acometida desde la planta de emergencia de 100 kw , 460 voltio al Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F(N°4/0 Awg)+1N(N°4/0 Awg)+ 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalación en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcación y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE. | ml | 10
6.2 | Instalacion de planta de emergencia de 100 Kw 460 voltios | un | 1
8.0 | Suministro para la instalacion electrica de MT
8.1 | Suministro para la instalacion estructura tipo horizontal trifásico fin de línea 13.2 KV (NORMA AIR-E MT-331) | un | 1
8.2 | Suministro para la instalacion de equipo de medida en baja tension tipo exterior de tres elementos de corriente, acorde a normativa AIR-E. Incluye bloque de pruebas en gabinete, cabledo y conexiones. (Anexo -instructivo conexión agpr(es.03671.DE)(numero 11)) | un | 1
8.3 | Suministro para la instalación de pararrayos poliméricos de 15 KV - 10 KA.(Norma AIR-E pptt-redes aereas .MT sin neutro - marzo 2020, No 4.8) | un | 3
8.4 | Suministro para la instalación de cortacircuitos en acero inoxidable 15 KV - 100 A, con sus fusibles 12 A tipo D. (Norma AIR-E pptt-redes aereas .MT sin neutro - marzo 2020, No 4.8) | un | 3
8.5 | Suministro para la instalacion de bajante en Tubería IMC conduit galvanizada de 4" para red de baja tensión. Incluye capacete y accesorios de fijación.(Norma AIR-E ES.03671 DE) | un | 1
8.6 | Suministro para la instalación de puentes primarios en frio en cable N°2 AWG de cobre desnudo.(Norma AIR-E pptt-redes aereas .MT sin neutro - marzo 2020, No 4) | un | 3
8.7 | Suministro para la instalación de sistema de puesta a tierra M.T con varilla en acero austenítico 5/8"x 2,4 mts.(Norma AIR-E pptt-redes aereas .MT sin neutro - marzo 2020, No 4.6) | un | 1
8.8 | Suministro para la instalación de retenida primarias acorde a normativa AIR-E | un | 1
8.9 | Suministro para la instalacion de Transformador trifásico tipo poste 112,5 KVA 13200/460/265 V. Incluye DPS de fábrica. (Normativa AIR-E ES.03761) | un | 1
8.1 | Suministro para la instalacion del cable en aluminio ACSR 1/0 MT por fase. (Norma AIR-E pptt-redes aereas .MT sin neutro - marzo 2020, No 1) | ml | 300
9.0 | Suministro para las instalaciones electricas de baja tension
9.1 | Suministro para la instalacion de tablero General 440 V y CCM, con espacio para instalación de transformador 15 KVA. Incluye 1 totalizador principal 3x225 A Regulable, dos totalizadore de 3x175 A REgulable,un totalizador de 3x50A y transferencia manual bajo carga de 300A y dos arrancadores estrella triangulo para bomba 78 kw y un DPS trifasico a 440V con totalizador 3x30A categoria C 90 KA.transferencia automatica 300A. (Norma Retie-2013 No 20.23.1) | un | 1
9.2 | Suministro para la instalacion de tablero General 220 V. Incluye 1 Breaker 2x50 A,6 de 1x20, 1 de 2x30 y 1 de 3x50. (Norma Retie-2013 No 20.23.1) | un | 1
9.3 | Suministro para la instalacion de acometida desde el secundario del transformador 112,5 KVA hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F(N°4/0 Awg)+1N(N°4/0 Awg)+ 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalación en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcación y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE (Norma Retie-2013 No 27.3). | ml | 15.5
9.4 | Suministro para la instalacion de acometida desde Tablero General 440 V hasta el primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN de Cu 3F(1N°6 AWG)+ 1T (1N°1/0 AWG) (Norma Retie-2013 No 27.3). | ml | 7
9.5 | Suministro par la instalacion de acometida desde arrancador Bomba Axial N°1 hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG)+ 1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 2,5"y tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta segun planos , coraza liquid tight 2" con conectores, accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE.Conexión delta-estrella en arrancador (Norma Retie-2013 No 27.3). | ml | 30
9.6 | Acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba Axial N°2 en cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG)+ 1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 2,5" y tuberia IMC de 2,5" segun planos, coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE.Conexión delta-estrella en arrancador (Norma Retie-2013 No 27.3) | ml | 40
9.7 | Suministro para acometida desde el secundario del transformador 15 KVA hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+ 1T (1N°1/0AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería EMT de 1,5" sobrepuesta y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE (Norma Retie-2013 No 27.3). | ml | 7
9.8 | Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto #1 en cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 1,5" enterrada y tuberia 1,5 IMC sobrepuesta y accesorios de fijación. Marcación corde a RETIE y alos planos.(Norma Retie-2013 No 27.3) | ml | 30
9.9 | Suministro para la instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto # 2 en cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalación en tubería PVC de 1,5" y IMC de 1,5" sobrepuesta, incluye cintas de demaración y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE. (Norma Retie-2013 No 27.3)( Con posibilidad futra implementar salida bifasica de Mantenimiento ver plano ) | ml | 35
9.1 | Suministro para la instalacion de Transformador trifásico 15 KVA 440/220 V, tipo seco clase H. (Norma Retie-2013 No 20.25) | un | 1
10 | Luces y tomas - salidas electricas
10.1 | Suministro para la instalacion de luminaria para alumbrado exterior con base para fotocelda, e OMEGA LED I 12 LED 60 W, con grado de protección IP66 - 177 a 227 Volts, tornillería en acero inoxiDable + Fotocelda + cable encauchetado 3x12 desde la caja de sobrepone de intemperie 2x4 hasta la lámpara + Conectores bimetálicos protegidos con chaquetas en gel o en resina. (Norma retie No 2.3) | un | 8
10.2 | Suministro para la instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V en la caseta, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (norma retie No 20.2) | un | 11
10.3 | Suministro para la instalacion de salida eléctrica monofásica para interruptor sencillo 110 V (incluido), incluye línea para fase neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tubería EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 20.2). | un | 5
10.4 | Suministro para la instalacion de salida eléctrica monofásica para tomacorriente 110V (incluido tipo intemperie)en la caseta, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería conduit EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 20.2). | un | 6
10.5 | Suministro para la instalacion de luminaria hermética tipo Led 40W para interiores de sobreponer. (Norma Retie No 17) | un | 11
10.6 | Suministro para la instalacion de luminaria de emergencia tipo LED 2x1.6 W, Mickey Mouse tipo intemperie (Norma Retie No 17) | un | 5
10.7 | Suministro para la instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 20.2).. | un | 8
10.8 | Suministro para la instalacion de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V para el patio en intemperie lado adentro muro, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 20.2).. | un | 13
10.9 | Salida eléctrica monofásica para tomacorriente 110V para el patio a intemperie, incluye línea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;incluye tubería conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 20.2). | un | 5
10.10 | Suministro para luminaria hermética de sobremuro tipo Led 60W tipo intemperie (Norma retie No 17). | un | 8
11 | Sistema de proteccion contra descargas atmosfericas (Norma retie No 20.14).
11.1 | SISTEMA DE PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS | un | 1
12.0 | Suministro para el sistema de puesta a tierra
12.1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Norma retie No 24.2). | un | 1
13.0 | Suministro para la instalacion del sistema de generacion
13.1 | Acometida desde la planta de emergencia de 100 kw hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F(N°4/0 Awg)+1N(N°4/0 Awg)+ 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalación en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcación y accesorios de fijación. Marcación acorde a RETIE (Norma retie No 27.3). | ml | 10
13.2 | Suministro planta de emergencia
13.2.1 | Planta de emergencia de 100 kw 460 voltios con totalizador de conexión | un | 1
14 | Instalacion de tablero Mantenimeinto 220 V. Incluye 2 Breaker 2x50 A | un | 1
14.1 | Suministro para la instalacion de tablero de Mantenimiento 220 V. 2 Breaker 2x50 A. (Norma Retie-2013 No 20.23.1) | un | 1
OBRA E INSTALACIONES MECÁNICAS
PASAMUROS DE HD
1 | INSTALACION PASAMURO HD 16" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 1,20 M | Und | 3
2 | INSTALACION PASAMURO HD 10" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 1,02 M | Und | 2
3 | INSTALACION PASAMURO HD 10" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 0,86 M | Und | 2
REJILLAS DE CRIBADO
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CRIBADO DE DESBASTE MAYOR INOXIDABLE 316, ESPESOR 15 mm , espacio 100 mm, ancho 0,8 m, alto 1,13 m | Und | 2
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CRIBADO DE DESBASTE MENOR INOXIDABLE 316, ESPESOR 15 mm , espacio 50 mm, ancho 0,8 m, alto 1,13 m | Und | 2
6 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE GILLOTINA TIPO LUG ORBINOX 16" 150 MT/MT ET | Und | 2
7 | INSTALACIÓN COMPUERTA CIRCULAR DESLIZANTE HD / INOX / 16" ( 400mm) | Und | 1
8 | INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE TIPO WAFER CLASE 150 10" ( 250 mm) DIAMETRO | Und | 2
9 | INSTALACIÓN VÁLVULA DE GUILLOTINA TIPO LUG x 10" - 150 MT/MT ET | Und | 2
10 | LINEA DE ELEVACION VERTICAL HD 10" ( 250 mm) | Und | 2
11 | LINEA DE DESCARGA HORIZONTAL HD 10" ( 250 mm), CON UNIÓN ACAMPANADA HD-PEAD | Und | 1
EQUIPOS
12 | INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE | Und | 2
13 | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | Und | 1
14 | PORTICO MOVIL PARA POLIPASTO CARGA DINAMICA 2 TON | Und | 1
15 | PORTICO FIJO PARA POLIPASTO CARGA DINAMICA 1 TON | Und | 2
16 | INSTALACIÓN POLIPASTO ELECTRICO 2 TON | Und | 1
17 | INSTALACIÓN POLIPASTO ELECTRICO 1 TON | Und | 1
18 | CANASTA DE CRIBADO | Und | 2
SUMINISTROS ELECTRO-MECÁNICOS (ACCESORIOS Y EQUIPOS)
PASAMUROS
19 | PASAMURO HD 16" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 1,20 M | Und | 3
20 | PASAMURO HD 10" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 1,02 M | Und | 2
21 | PASAMURO HD 10" BRIDA - BRIDA (ANSI) x 0,86 M | Und | 2
ACCESORIOS
22 | VÁLVULA DE GILLOTINA TIPO LUG 16" 150 MT/MT ET | un | 2
23 | COMPUERTA CIRCULAR DESLIZANTE HD / INOX / 16" ( 400mm) | un | 1
24 | VÁLVULA CHEQUE TIPO WAFER CLASE 150 10" ( 250 mm) DIAMETRO | un | 2
25 | VÁLVULA DE GUILLOTINA TIPO LUG x 10" DIA - 150 MT/MT ET | un | 2
BOMBAS Y POLIPASTOS
26 | SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE | Gb | 2
27 | POLIPASTO ELECTRICO 2 TON | un | 1
28 | POLIPASTO ELECTRICO 1 TON | un | 1
TOTAL SUMINISTROS ELÉCTRO MECÁNICOS
8 | Suministro, transporte e instalacion de sistema Hidroneumático antiariete con vejiga( 2 tanques) | Und | 1
9 | Conexión del sistema Hidroneumatico a la linea de impulsión | Und | 1
SUBTOTAL
|  |  |  | Porcentaje | Valor
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA Utilidad |  |  |  | 19%
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
7.0 | Tramites
7.1 | Gestión ante Air-e para presentacion y aprobacion de diseñso. Legalización del proyecto y energización. Se incluye pagos de estudioos de consultoria, revision materiales, libranzas, descargos y demas tramites asociados. | Un | 1
7.2 | Gestión y certificación RETIE.Incluye acompañamiento a obra durante inspección y pruebas | Un | 1
7.3 | Gestión y certificación RETILAP.Incluye acompañamiento a obra durante inspección y pruebas | Un | 1
SUBTOTAL
|  |  |  | Porcentaje | Valor
Administración
VALOR TOTAL TRAMITES
VALOR TOTAL
Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica. Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique) Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje. Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 6:Tope máximo del A.I.U.: 27,00% Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.