## capítulos (2)
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR CAPITULOS
Cod | Descripción |  | Vr. Capítulo
00 | Preliminares
01 | Estructura de Admisión a la Planta
02 | Estructura Desarenadora
03 | Medición de caudal
04 | Canal de reparto a camaras de mezcla
05 | Cámaras de mezcla
06 | Cámaras de Floculación
07 | Sedimentadores
08 | Filtros existentes
09 | Filtros Nuevos
10 | Depósito de Homogenización
11 | Espesadores de Gravedad
12 | Edificio de Deshidratación
13 | Silo de Almacenamiento
14 | Edificio de Químicos
16 | Edificio de Cloración
17 | Edificio de Administración y Operaciones
18 | Ampliación Edificio de Talleres
19 | Porteria
20 | Bombeo El Virrey
21 | Patologia y Reforzamiento estructural
22 | Pasarelas, barandas y cubiertas planta.
23 | Redes eléctricas
24 | Instalaciones electricas internas
25 | Sistema de apantallamiento
26 | Iluminación Externa
27 | Aire Acondicionado
28 | Tuberías hidraulicas de Conexión entre procesos
29 | Redes de alcantarillado Aguas Lluvias
30 | Instalaciones hidráulicas internas
31 | Instalación Equipos electromecánicos
32 | Instrumentación y control
33 | Cerramiento y urbanismo
34 | Acompañamiento Puesta en marcha y capacitacion para la operación del proyecto
Total Costo Directo
|  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINSITRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
| IVA sobre Utilidad | 19%
TOTAL Obra Incluido IVA y A.I.U
Suministro Equipos electromecánicos
|  | PORCENTAJE | VALOR
Administración
Total suministros Incluido Administración
Total Costo Proyecto

## 00
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
00 | Preliminares
00.01 | Obras provisionales requeridas para la ejecución del proyecto.
00.01.02 | Instalacion Provisional para albergar de tanques de cloracion (Dimensión 4 x 3 m - Incluye piso en placa en concreto, cerramiento en malla eslabonada y cubierta liviana) | GL | 1
00.02 | Demoliciones y Desmontes
00.02.01 | Demolición Construcciones Existentes - Incluye retiro a botadero autorizado distancia < 15 Km | M2 | 917
00.02.02 | Demolición Canales - Incluye retiro a botadero autorizado distancia < 15 Km | M3 | 27
00.02.03 | Desmonte Pasarelas Incluye piso, estructura metàlica, barandas y cubierta. Incluye disposición final dentro de la planta | M2 | 692
00.02.04 | Demolición de estructura de tanque elevado Incluye retiro a botadero autorizado distancia < 15 Km | UN | 1
Total capitulo 00 Preliminares

## 1
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | CanT | Vr. Unitario | Vr. Total
01 | Estructura de Admisión a la Planta
01.01 | Movimiento de tierras
01.01.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 8
01.01.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 9
01.01.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 6
01.02 | Demoliciones y Desmontes
01.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente. | ML | 15
01.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 2
01.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas ancho <= 0,30 m | ML | 15
01.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 6
01.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 6
01.03 | Estructuras Hidraulicas
01.03.01 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 2
01.03.02 | Cinta PVC O-22 | ML | 3
01.03.03 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 24
01.03.04 | Acero de refuerzo | KG | 103
01.04 | Pasamuros y Embebidos
01.04.01 | Pasamuro en tuberia de acero galvanizado D=650 mm Long=0,40 m | UN | 2
01.05 | Impermeabilización
01.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 5
Total capitulo 1 Estructura de Admisión a la Planta

## 2
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
02 | Estructura Desarenadora
02.01 | Movimiento de tierras
02.02.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 2184
02.02.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 582
02.02.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) incluye suministro de material | M3 | 1680
02.03 | Estructuras Hidraulicas
02.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 90
02.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 90
02.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 26
02.03.04 | Muro circular en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 82
02.03.06 | Cinta PVC O-22 | ML | 66
02.03.07 | Acero de refuerzo | KG | 8534
02.05 | Impermeabilización
02.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 290
02.06 | Carpinteria Metálica
02.06.01 | Escaleras de gato con guardahombre | ML | 6
02.06.02 | Tapas de Inspección (1,30 x 1,20 m) en lámina de acero, Incluye Marco y contramarco. | UN | 2
Total capitulo 2 Estructura Desarenadora

## 3
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
03 | Medición de caudal
03.01 | Movimiento de tierras
03.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 493
03.01.02 | Excavación por trincheras - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 328
03.01.03 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 196
03.01.04 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 564
03.03 | Estructuras Hidraulicas
03.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 45
03.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 45
03.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 22
03.03.04 | Rellenos en concreto f'c=21 Mpa | M3 | 1
03.03.05 | Pantalla de concreto anclada f'c=28 Mpa esp=0,60 m - Altura promedio 12 m. | M2 | 159
03.03.06 | Dados de anclaje concreto f'c=28 Mpa, 0,4 m3 | UN | 18
03.03.07 | Escarificación concreto | M2 | 68
03.03.08 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 68
03.03.09 | Recubrimiento pantalla de concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,15 m | M2 | 59
03.03.10 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 47
03.03.11 | Tapa y/o pestañas de soporte en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,20 m | M2 | 35
03.03.12 | Cinta PVC O-22 | ML | 30
03.03.13 | Acero de refuerzo | KG | 15046
03.03.14 | Anclaje 510 kN D=40 mm. Incluye perforación, suministro y colocación del cable, inyección de cemento y tensionamiento | ML | 240
03.03.15 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 144
03.04 | Pasamuros y Embebidos
03.04.01 | Pasamuro en hierro dúctil y fundido D=1200 mm ancho=0,30 m | UN | 2
03.05 | Impermeabilización
03.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 100
03.06 | Carpinteria Metálica
03.06.01 | Escaleras de gato con guardahombre | ML | 6
03.06.02 | Tapa de Inspección en hierro fundido D=0,40 m Incluye Marco y contramarco | UN | 1
Total capitulo 3 Medición de caudal

## 4
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
04 | Canal de reparto a camaras de mezcla
04.01 | Movimiento de tierras
04.01.01 | Excavación Mecánica- Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 900
04.01.02 | Excavación por trincheras- Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 600
04.01.03 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 252
04.01.04 | Suministro e Instalación de Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) | M3 | 994
04.02 | Demoliciones y Desmontes
04.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente, incluye corte de acero de refuerzo. | ML | 65
04.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 153
04.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas - ancho <= 0,30 m | ML | 65
04.03 | Estructuras Hidraulicas
04.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 84
04.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 84
04.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 25
04.03.04 | Pantalla de concreto anclada f'c=28 Mpa esp=0,60 m - Altura promedio 12 m. | M2 | 301
04.03.05 | Dados de anclaje concreto f'c=28 Mpa; 0,4 m3 | UN | 33
04.03.06 | Escarificación concreto | M2 | 138
04.03.07 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 138
04.03.08 | Recubrimiento pantalla de concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,15 m | M2 | 103
04.03.09 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 80
04.03.10 | Espejo de agua concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado espesor 0,20 m | M2 | 35
04.03.11 | Cinta PVC O-22 | ML | 83
04.03.12 | Acero de refuerzo | KG | 29423
04.03.13 | Anclaje 510 kN D=40 mm. Incluye perforación, suministro y colocación del cable, inyección de cemento y tensionamiento | ML | 439
04.03.14 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 1/2" | UN | 60
04.04 | Pasamuros y Embebidos
04.04.01 | Pasamuro en hierro D=700 mm ancho=0,30 m | UN | 5
04.05 | Impermeabilización
04.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 96
Total capitulo 4 Canal de reparto a camaras de mezcla

## 5
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
05 | Cámaras de mezcla
05.02 | Demoliciones y Desmontes
05.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente, incluye corte de acero de refuerzo. | ML | 30
05.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 4
05.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas ancho <= 0,30 m | ML | 30
05.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 33
05.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 33
05.03 | Estructuras Hidraulicas
05.03.01 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 44
05.03.02 | Tapa y/o pestañas de soporte en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,20 m | M2 | 45
05.03.04 | Vigas de concreto f'c=28 Mpa (1,20x0,30 m) | ML | 192
05.03.03 | Cinta PVC O-22 | ML | 30
05.03.05 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 360
05.03.06 | Acero de refuerzo | KG | 11734
05.06 | Carpinteria Metálica
05.06.01 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 1/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 1/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 384
Total capitulo 5 Cámaras de mezcla

## 6
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
06 | Cámaras de Floculación
06.02 | Demoliciones y Desmontes
06.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente, incluye corte de acero de refuerzo. | ML | 281
06.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 83
06.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas - ancho <= 0,30 m | ML | 281
06.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 51
06.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 51
06.03 | Estructuras Hidraulicas
06.03.01 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 205
06.03.02 | Rellenos en concreto f'c=21 Mpa para nivelación. | M3 | 189
06.03.03 | Tapa y/o pestañas de soporte en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,20 m | M2 | 193
06.03.04 | Vigas de concreto f'c=28 Mpa (1,20x0,30 m) | ML | 48
06.03.05 | Cinta PVC O-22 | ML | 35
06.03.06 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 1720
06.03.07 | Acero de refuerzo | KG | 32767
06.06 | Carpinteria Metálica
06.06.01 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 1/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 1/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 96
Total capitulo 6 Cámaras de Floculación

## 7
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
07 | Sedimentadores
07.02 | Demoliciones y Desmontes
07.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente, incluye corte de acero de refuerzo. | ML | 68
07.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 90
07.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas - ancho <= 0,30 m | ML | 62
07.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 1675
07.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 2408
07.02.06 | Desmonte laminas de fibrocemento y disposiciòn en botadero autorizado. | M3 | 1246
07.02.07 | Retiro tubos de fibrocemento D=8 pulg y disposiciòn en botadero autorizado | UN | 90
07.03 | Estructuras Hidraulicas
07.03.01 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 1
07.03.02 | Columnas en concreto f'c=28 Mpa | M3 | 1
07.03.03 | Rellenos en concreto f'c=21 Mpa para nivelación. | M3 | 831
07.03.04 | Cinta PVC O-22 | ML | 2
07.03.05 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 32
07.03.06 | Acero de refuerzo | KG | 152
Total capitulo 7 Sedimentadores

## 8
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
08 | Filtros Existentes
08.02 | Demoliciones y Desmontes
08.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente | ML | 350
08.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 58
08.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas - ancho <= 0,30 m | ML | 350
08.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 70
08.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 70
08.02.06 | Retiro y botada material filtranteo a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 500
08.03 | Estructuras Hidraulicas
08.03.01 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 77
08.03.02 | Cinta PVC O-22 | ML | 231
08.03.03 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 2376
08.03.04 | Acero de refuerzo | KG | 6083
08.04 | Material filtrante
08.04.01 | Arena estándar | M3 | 191
08.04.02 | Arena torpedo | M3 | 40
08.04.03 | Antracita | M3 | 319
Total capitulo 8 Filtros Existentes

## 9
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
09 | Filtros Nuevos
09.01 | Movimiento de tierras
09.09.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 504
09.09.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 78
09.09.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro); incluye suministro de material | M3 | 166
09.02 | Demoliciones y Desmontes
09.02.01 | Corte sobre estructura de concreto existente. | ML | 78
09.02.02 | Demolición concreto reforzado existente - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 27
09.02.03 | Reparación caras de concreto demolidas - ancho <= 0,30 m | ML | 78
09.02.04 | Escarificación concreto | M2 | 15
09.02.05 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 15
09.03 | Estructuras Hidraulicas
09.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 234
09.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 234
09.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 82
09.03.04 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 207
09.03.05 | Tapa y/o pestañas de soporte en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M2 | 22
09.03.06 | Cinta PVC O-22 | ML | 128
09.03.07 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 696
09.03.08 | Acero de refuerzo | KG | 28900
09.05 | Impermeabilización
09.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsión bituminosa | M2 | 138
09.06 | Carpinteria Metálica
09.06.01 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 1/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 1/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 70
09.07 | Material filtrante
09.07.01 | Arena estándar | M3 | 43
09.07.02 | Arena torpedo | M3 | 9
09.07.03 | Antracita | M3 | 74
Total capitulo 9 Filtros Nuevos

## 10
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
10 | Depósito de Homogenización
10.01 | Movimiento de tierras
10.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 2643
10.01.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 545
10.01.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 1125
10.03 | Estructuras Hidraulicas
10.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 192
10.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 192
10.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 157
10.03.04 | Muros en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 248
10.03.05 | Rellenos en concreto f'c=21 Mpa para nivelación. | M3 | 10
10.03.06 | Tapa y/o pestañas de soporte en concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado esp=0,20 m | M2 | 2
10.03.07 | Cinta PVC O-22 | ML | 72
10.03.08 | Acero de refuerzo | KG | 74752
10.04 | Pasamuros y Embebidos
10.04.01 | Pasamuro en hierro D=300 mm ancho=0,50 m | UN | 3
10.04.02 | Pasamuro en hierro D=300 mm ancho=0,25 m | UN | 3
10.04.03 | Pasamuro en hierro D=350 mm ancho=0,50 m | UN | 3
10.04.04 | Pasamuro en hierro D=500 mm ancho=0,50 m | UN | 3
10.05 | Impermeabilización
10.05.01 | Impermeabilización cara exterior de muros con emulsión bituminosa | M2 | 359
10.06 | Carpinteria Metálica
10.06.01 | Escaleras de gato con guardahombre | ML | 6
10.06.03 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 1/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 1/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 60
10.07 | Elementos adicionales
10.07.01 | Estructura metálica soporte polipasto | KG | 156
Total capitulo 10 Depósito de Homogenización

## 11
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
11 | Espesadores de Gravedad
11.01 | Movimiento de tierras
11.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 1115
11.01.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 114
11.01.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 237
11.03 | Estructuras Hidraulicas
11.03.01 | Perfilación terreno | M2 | 453
11.03.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 453
11.03.03 | Losa de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 129
11.03.04 | Rellenos en concreto f'c=21 Mpa para nivelación. | M3 | 18
11.03.05 | Estructura de descarga de fondo concreto f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 23
11.03.06 | Zapata base de escalera Concreto f´c=21 Mpa | M3 | 5
11.03.07 | Muros en concreto circular f'c=28 Mpa Impermeabilizado | M3 | 162
11.03.08 | Canales y pasarelas aereas en concreto f'c=28 Mpa | M3 | 53
11.03.09 | Cinta PVC O-22 | ML | 149
11.03.10 | Instalación de anclas o pernos para instalación de escalera D=5/8" Long=0,50 m (No incluye suministro) | UN | 48
11.03.11 | Grout de Nivelación sin contracción debajo de platinas | LT | 144
11.03.12 | Acero de refuerzo | KG | 28750
11.04 | Pasamuros y Embebidos
11.04.01 | Pasamuro en hierro D=200 mm ancho=0,30 m en Acero Inoxidable | UN | 3
11.05 | Impermeabilización
11.05.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsión bituminosa | M2 | 128
11.07 | Elementos adicionales
11.07.01 | Estructura metálica soporte escalera y pasarela (Incluye anclajes) | KG | 1055
11.07.02 | Peldaños en rejilla galvanizada (1,05 x 0,30 m) | UN | 51
11.07.03 | Pasarela en rejilla galvanizada | M2 | 4
Total capitulo 11 Espesadores de Gravedad

## 12
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
12 | Edificio de Deshidratación
12.01 | Movimiento de tierras
12.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 694
12.01.02 | Protección taludes | M2 | 284
12.01.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 446
12.01.04 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro) esp=0,20, incluye suministro de material | M2 | 208
12.02 | Cimentación
12.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 188
12.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto); incluye suministro de material | M3 | 66
12.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 188
12.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 22
12.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 41
12.02.06 | Pedestales - concreto f´c=21 Mpa (0,30 x 0,30 x 0,50 m) | UN | 10
12.02.07 | Placa de contrapiso endurecida Nivel -1.00 m - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm, para piso técnico | M2 | 42
12.02.08 | Placa de contrapiso endurecida Nivel +0.00 m - concreto f´c=21Mpa esp=15 cm. | M2 | 85
12.02.09 | Losa de fondo tanque y cuarto de bombas - concreto f´c 28 Mpa impermeabilizado | M3 | 33
12.02.10 | Muros tanque y cuarto de bombas - concreto f´c 28 Mpa impermeabilizado espesor 0,20 m. | M3 | 54
12.02.11 | Losa tapa de tanque y cuarto de bombas - concreto f´c 28 Mpa impermeabilizado esp=0,30 m | M3 | 18
12.02.12 | Muros cuarto electrico - concreto f´c 28 Mpa impermeabilizado | M3 | 7
12.02.13 | Cinta PVC O-22 | ML | 37
12.02.14 | Acero de refuerzo | KG | 8830
12.02.15 | Malla electrosoldada | KG | 348
12.03 | Estructura
12.03.01 | Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina | M3 | 13
12.03.02 | Vigas aereas - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina | M3 | 8
12.03.03 | Bases para equipos - concreto f´c 21 Mpa. Esp=0,25 m | M2 | 13
12.03.04 | Instalación de anclas o pernos para instalación de equipos y estructura metalica | UN | 50
12.03.05 | Grout de Nivelación sin contracción debajo de platinas | LT | 50
12.03.06 | Acero de refuerzo | KG | 12340
12.03.07 | Pasamuro en hierro D=150 mm ancho=0,35 m | UN | 8
12.04 | Estructura Metálica
12.04.01 | Estructura Metálica de cubierta y alero . Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 4576
12.04.02 | Estructura Metálica Mezanine. Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 1158
12.04.03 | Estructura Metálica Escaleras Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 248
12.04.04 | Estructura Metálica Viga carrilera para puente grúa de 6 Ton. Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 447
12.05 | Cubiertas
12.05.01 | Cubierta curva tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio y espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 239
12.05.02 | Fachada laterales h=1 m. pintada por una cara, color gris aluminio. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 . | M2 | 42
12.05.03 | Fachada culatas circulares pintadas por una cara, color gris aluminio con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24. Incluye remates | M2 | 37
12.05.04 | Remates de fachada pintados por una cara, color gris aluminio anodizado. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 132
12.05.05 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 42
12.05.06 | Flanche en lámina galvanizada calibre 24 longitud de desarrollo menor a 0,80 m. Incluye elementos de fijación | ML | 91
12.06 | Mamposteria
12.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 233
12.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores | M2 | 65
12.06.03 | Enchape columnas y vigas de concreto en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada ancho=0,40 m | ML | 146
12.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 85
12.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 366
12.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 400
12.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 110
12.06.08 | Dinteles en concreto 21 Mpa gravilla fina (0,10 x 0,20) m | ML | 24
12.06.09 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 192
12.08 | Impermeabilizaciones
12.08.01 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 140
12.09 | Pisos
12.09.01 | Piso técnico falso capacidad 500 Kg/m2 acabado en piso Mikarta antiestático o similar | M2 | 37
12.09.02 | Guardaescobas en concreto h=0,12 m. | ML | 61
12.09.03 | Piso en Rejila galvanizada para Mezanine espesor mínimo 25 mm capacidad 500 Kg/m2 | M2 | 20
12.09.05 | Peldaño en rejila galvanizada (0,28 x 1,05 m) para escalera del sótano al Piso 1, Espesor mínimo 25 mm y con nariz antideslizante | UN | 17
12.09.06 | Peldaño en rejila galvanizada (0,28 x 1,10 m) para escalera del Piso 1 a Mezanine. Espesor mínimo 25 mm y con nariz antideslizante | UN | 7
12.09.07 | Peldaño en rejila galvanizada (0,28 x 1,10 m) para escalera del Piso 1 a Equipo Polielectrito. Espesor mínimo 25 mm y con nariz antideslizante | UN | 4
12.09.08 | Descanso en rejila galvanizada para escalera del Piso 1 a Equipo Polielectrito. Espesor mínimo 25 mm y con nariz antideslizante | M2 | 2
12.12 | Cielorasos
12.12.01 | Cieloraso acústico 0,60x0,60 m modelo DUNE de amstrong o similar, son suspensión normal de acero prepintado. Para cuarto eléctrico. | M2 | 37
12.13 | Carpinteria de Aluminio
12.13.01 | Ventana V-1 (1,80 x 1,20 m) Módulos proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 8
12.14 | Carpinteria Metálica
12.14.01 | Puerta P1 enrrollable (5,00 x 3,50 m) en fleje de lamina calibre 20. Incluye taparrollo. Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. Incluye motor. | UN | 1
12.14.02 | Puerta P2 batiente doble (2,00 x 2,40 m) marco en lámina de acero y hoja sencillas con bastidor en tubería de acero cuadrada y entamborada en lámina galvanizada calibre 24 pintada y con doble mirilla en vidrio cristal 6 mm Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 1
12.14.03 | Puerta P3 batiente sencilla (0,80 x 2,10 m) marco en lámina de acero y hoja sencilla con bastidor en tubería de acero cuadrada y entamborada en lámina galvanizada calibre 24 pintada ypintura de esmalte de acabado. | UN | 2
12.14.04 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 3/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 3/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 28
12.14.05 | Baranda Escaleras en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 3/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 3/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 12
12.14.06 | Tapas de Inspección (0,95 x 0,90) Incluye Marco y contramarco | UN | 1
12.17 | Pinturas
12.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 654
12.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 291
12.18 | Cerraduras
12.18.01 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 3
12.18.02 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 4
12.18.03 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 4
12.19 | Aseo
12.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 290
Total capitulo 12 Edificio de Deshidratación

## 13
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
13 | Silo de Almacenamiento
13.01 | Movimiento de tierras
13.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 30
13.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m incluye suministro de material | M2 | 100
13.02 | Cimentación
13.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 5
13.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m incluye suministro de material | M3 | 4
13.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 4
13.02.04 | Pedestal en concreto concreto f'c=21 Mpa | M3 | 1
13.02.05 | Placa de contrapiso endurecida - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm. | M2 | 100
13.02.06 | Malla electrosoldada | KG | 790
13.02.07 | Instalación de anclas o pernos para instalación de equipos | UN | 16
13.02.08 | Grout de Nivelación sin contracción debajo de platinas | LT | 6
13.19 | Aseo
13.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 100
Total capitulo 13 Silo de Almacenamiento

## 14
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
14 | Edificio de Químicos
14.01 | Movimiento de tierras
14.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 85
14.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m, incluye suministro de material | M2 | 285
14.01.03 | Relleno detrás de muros de contención en material seleccionado de rio 1 1/2" (balastro), incluye suministro de material | M3 | 33
14.02 | Cimentación
14.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 118
14.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) incluye suministro de material | M3 | 102
14.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 134
14.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 11
14.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 97
14.02.06 | Pedestales - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 1
14.02.07 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. Incluye juntas | M2 | 285
14.02.08 | Zarpa muro de contención concreto f´c=21Mpa | M3 | 9
14.02.09 | Muro de contención para conformación de muelle concreto f´c=21Mpa con acabado a la vista por una cara. | M3 | 9
14.02.10 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 9505
14.03 | Estructura
14.03.01 | Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina | M3 | 8
14.03.02 | Vigas de concreto de cubierta N+3,850 m - concreto f´c 21 Mpa. Gravilla fina | M3 | 12
14.03.03 | Acero de refuerzo estructura | KG | 4530
14.04 | Estructura Metálica
14.04.01 | Estructura Metálica de cubierta y alero . Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 5863
14.05 | Cubiertas
14.05.01 | Cubierta curva tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 391
14.05.02 | Recubrimiento inferior aleros pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 157
14.05.03 | Fachada culatas pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 19
14.05.04 | Remate especial curvo bordes cubierta pintada por una cara, color gris aluminio anodizado. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 65
14.05.05 | Remates de fachada y recubrimiento de aleros pintados por una cara, color gris aluminio anodizado. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 78
14.05.06 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 33
14.05.07 | Flanche en lámina galvanizada calibre 24 longitud de desarrollo menor a 0,80 m. Incluye elementos de fijación | ML | 131
14.06 | Mamposteria
14.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 233
14.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores | M2 | 21
14.06.03 | Enchape columnas y vigas de concreto en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | ML | 131
14.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 80
14.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 254
14.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 340
14.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 86
14.06.08 | Dinteles en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) | ML | 17
14.06.09 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 52
14.07 | Pañetes
14.07.01 | Pañete impermeabilizado sobre mesón h=0,60 m | ML | 4
14.09 | Pisos
14.09.01 | Guardaescobas en mortero h=0,12 m. | ML | 100
14.10 | Enchapes
14.10.01 | Enchape cerámico 0,40x0,25 m h=0,60 m sobre mesón | ML | 4
14.10.02 | Wing de aluminio | ML | 8
14.10.03 | Mesón en concreto y acabado en ceramica 0,40 x 0,25 m, . Incluye acero de refuerzo | ML | 3
14.13 | Carpinteria de Aluminio
14.13.01 | Ventana V-5 (0,94 x 0,90 m) Módulos proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 8
14.14 | Carpinteria Metálica
14.14.01 | Ventana V-1 (29,70 x 1,00 m) Módulos fijos en tubería de acero cuadrada de 2" y malla ondulada de abertura 2"x2" alambre calibre 8. Incluye aplicación de pintura anticorrosivo y pintura esmalte | UN | 1
14.14.02 | Ventana V-2 (29,70 x 0,32 m) Módulos fijos en tubería de acero cuadrada de 2" y malla ondulada de abertura 2"x2" alambre calibre 8. Incluye aplicación de pintura anticorrosivo y pintura esmalte | UN | 1
14.14.03 | Ventana V-3 Culata (8,80 x 0,32 - 1,00 m) Módulos fijos en tubería de acero cuadrada de 2" y malla ondulada de abertura 2"x2" alambre calibre 8. Incluye aplicación de pintura anticorrosivo y pintura esmalte | UN | 1
14.14.04 | Ventana V-4 Culata (8,80 x 0,32 - 1,00 m) Módulos fijos en tubería de acero cuadrada de 2" y malla ondulada de abertura 2"x2" alambre calibre 8. Incluye aplicación de pintura anticorrosivo y pintura esmalte | UN | 1
14.14.05 | Puerta P1 corrediza (2,90 x 2,60 m) doble hoja con bastidor en tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras. Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 2
14.14.06 | Puerta P2 batiente (1,00 x 2,40 m) hoja sencillas con bastidor en tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras y montante en vidrio cristal 6 mm Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 3
14.16 | Aparatos sanitarios
14.16.01 | Pozuelo en acero inoxidable (60 x 40 cm) | UN | 1
14.16.02 | Griferia para lavaplatos ref Vera de Grival o similar | UN | 1
14.17 | Pinturas
14.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 507
14.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 233
14.18 | Cerraduras
14.18.01 | Manija doble en acero inoxidable para puertas correderas | UN | 2
14.18.02 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 3
14.18.03 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 3
14.18.04 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 3
14.19 | Aseo
14.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 391
Total capitulo 14 Edificio de Químicos

## 16
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
16 | Edificio de Cloración
16.01 | Movimiento de tierras
16.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 43
16.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m, incluye suministro de material | M2 | 145
16.02 | Cimentación
16.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 103
16.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) incluye suministro de material | M3 | 66
16.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 78
16.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 7
16.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 31
16.02.06 | Pedestales - concreto f´c=21 Mpa | M3 | 1
16.02.07 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. Incluye juntas | M2 | 145
16.02.08 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 3162
16.02.09 | Malla electrosoldada | KG | 1146
16.03 | Estructura
16.03.01 | Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina | M3 | 5
16.03.02 | Vigas de concreto de cubierta N+3,850 m - concreto f´c 21 Mpa. Gravilla fina | M3 | 8
16.03.03 | Base Bascula (0,80 x 2,10 x 0,25 m) | UN | 2
16.03.04 | Acero de refuerzo estructura | KG | 2050
16.04 | Estructura Metálica
16.04.01 | Estructura Metálica de cubierta y alero . Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 6231
16.04.02 | Viga carrilera en Estructura Metálica. Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 450
16.05 | Cubiertas
16.05.01 | Cubierta curva tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio y espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 199
16.05.02 | Recubrimiento inferior aleros pintada por una cara, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 78
16.05.03 | Fachada culatas pintada por una cara, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 29
16.05.04 | Remate especial curvo bordes cubierta pintada por una cara, color a definir. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 23
16.05.05 | Remates de fachada y recubrimiento de aleros pintados por una cara, color a definir. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 122
16.05.06 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 12
16.05.07 | Flanche en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 0,80 m. Incluye elementos de fijación | ML | 46
16.06 | Mamposteria
16.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 147
16.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores | M2 | 45
16.06.03 | Enchape columnas y vigas de concreto en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | ML | 106
16.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 45
16.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 194
16.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 239
16.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 67
16.06.08 | Dinteles en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) | ML | 10
16.06.09 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 30
16.07 | Pañetes
16.07.01 | Pañete impermeabilizado sobre mesón h=0,60 m | ML | 4
16.09 | Pisos
16.09.01 | Guardaescobas en concreto h=0,12 m. | ML | 75
16.10 | Enchapes
16.10.01 | Enchape cerámico 0,40x0,25 m h=0,60 m sobre mesón | ML | 4
16.10.02 | Wing de aluminio | ML | 4
16.10.03 | Mesón en concreto y acabado en ceramica 0,40 x 0,25 m, . Incluye acero de refuerzo. | ML | 3
16.13 | Carpinteria de Aluminio
16.13.01 | Ventana V-1 (14,95 x 0,32 - 1,30 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
16.13.02 | Ventana V-2 (14,95 x 0,32 - 1,30 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
16.13.03 | Ventana V-3 (8,70 x 1,30 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
16.13.04 | Ventana V-4 (8,70 x 0,32 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
16.13.05 | Ventana V-5 (0,95 x 1,80 m) Módulos proyectantes (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 5
16.14 | Carpinteria Metálica
16.14.01 | Puerta P1 plegable (3,00 x 3,80 m) de 4 hojas con bastidor en tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras. Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 2
16.14.02 | Puerta P2 batiente (1,00 x 2,00 m) hoja sencillas con bastidor en tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras. Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 4
16.17 | Pinturas
16.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 385
16.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 147
16.18 | Cerraduras
16.18.01 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 6
16.18.02 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 4
16.18.03 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 4
16.19 | Aseo
16.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 199
Total capitulo 16 Edificio de Cloración

## 17
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
17 | Edificio de Administración y Operaciones
17.01 | Movimiento de tierras
17.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 233
17.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m, incluye suministro de material | M2 | 622
17.02 | Cimentación
17.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 362
17.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto); incluye suministro de material | M3 | 95
17.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 338
17.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 15
17.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 245
17.02.06 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm - Incluye juntas | M2 | 622
17.02.07 | Muros y losa de fondo espejo de agua - concreto f´c=21Mpa impermeabilizado | M3 | 29
17.02.08 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 23162
17.03 | Estructura
17.03.01 | Columnas rectangulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina | M3 | 22
17.03.02 | Columnas circulares - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina | M3 | 22
17.03.03 | Pantallas - concreto f`c 21 Mpa gravilla fina | M3 | 54
17.03.04 | Vigas aereas - concreto f´c 21 Mpa gravilla fina | M3 | 10
17.03.05 | Losa de entrepiso maciza - concreto f´c 21 Mpa. Espesor 0,30 m | M2 | 1093
17.03.06 | Losa de cubierta Auditorio prefabricado tipo alveolar esp=20 cm + 0,05 m. concreto impermeabilizado f´c 21 Mpa. | M2 | 232
17.03.07 | Viga diagonal soporte de Mamposteria y Fachada sur (0,20 x 0,20 m) | ML | 7
17.03.08 | Escaleras - concreto f´c=21 Mpa gravilla fina | M3 | 3
17.03.09 | Acero de refuerzo estructura | KG | 70183
17.03.11 | Malla electrosoldada | KG | 4908
17.04 | Estructura Metálica
17.04.01 | Estructura Metálica Escalera Vestibulo de primero a segundo piso. Incluye soporte de peldaños y descansos. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado alquídica | KG | 1500
17.04.02 | Estructura Metálica Escalera en Caracol Depósito de primero a segundo piso Incluye peldaños en rejillas y pasamanos en tubo de acero. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado alquídica | KG | 500
17.04.03 | Escalera de gato con guarda hombre acceso segundo piso a cubierta verde. | ML | 3
17.04.04 | Estructura Metálica soporte puente de acceso sobre espejo de agua, para recibir piso en aluminio. , Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 500
17.04.05 | Estructura Metálica para tarima escenario. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado alquídica | KG | 1350
17.05 | Cubiertas
17.05.01 | Cortasol en aluminio ancho=0,70 m | ML | 118
17.05.02 | Cortasol en aluminio ancho=1,80 m | ML | 16
17.06 | Mamposteria
17.06.01 | Mamposteria en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para fachada. | M2 | 284
17.06.02 | Mamposteria en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para fachada circular | M2 | 213
17.06.03 | Mamposteria en ladrillo de perforación vertical (33x11,5x23 cm) para muros interiores. | M2 | 706
17.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 551
17.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 1781
17.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 2342
17.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 390
17.06.08 | Viga cinta antepechos (0,12 x 0,10 m) concreto 21 Mpa gravilla fina | ML | 110
17.06.09 | Acero de refuerzo viga cinta | KG | 870
17.06.10 | Dinteles en mamposteria | ML | 29
17.06.11 | Dinteles en concreto f´c=21 Mpa gravilla fina 0,12 x 0,20 m | ML | 14
17.06.12 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 290
17.06.13 | Pileta muro cortina de agua h=0,40 m | ML | 6
17.07 | Pañetes
17.07.01 | Pañete impermeabilizado fachadas | M2 | 492
17.07.02 | Pañete impermeabilizado antepechos cubierta | ML | 148
17.07.03 | Pañete impermeabilizado baños, cuartos de aseo y cocinetas | M2 | 440
17.07.04 | Pañete impermeabilizado fondo de espejo de agua | M2 | 84
17.07.05 | Pañete impermeabilizado muros espejo de agua | ML | 156
17.07.06 | Pañete impermeabilizado cortina de agua | M2 | 14
17.07.07 | Pañete impermeabilizado pileta cortina de agua | ML | 20
17.07.08 | Pañete muros interiores | M2 | 821
17.07.09 | Pañete cielorraso | M2 | 54
17.08 | Impermeabilizaciones
17.08.01 | Pendientado de cubierta espesor promedio 4 cm | M2 | 807
17.08.02 | Mediacaña en mortero impermeabilizado | ML | 216
17.08.04 | Impermeablización con manto 3mm reforzado y acabado en lamina de polietileno para terraza | M2 | 77
17.08.05 | Impermeabilización en recubrimiento impermeable a base de cemento, tipo mortero sika 101 o similar, para muros y fondo espejo de agua. | M2 | 116
17.08.06 | Impermeabilización en recubrimiento impermeable a base de cemento, tipo mortero sika 101 o similar, para muros y fondo pileta cortina de agua. | M2 | 6
17.09 | Pisos
17.09.01 | Afinado de piso esp=3 cm | M2 | 1008
17.09.02 | Afinado de piso impermeabilizado esp=3 cm (baños y cafeterias) | M2 | 237
17.09.03 | Piso en porcelanato trafico comercial mate (0,60 x 0,60 m) | M2 | 818
17.09.04 | Piso en ceramica trafico comercial (0,416 x 0,416 m) | M2 | 194
17.09.05 | Piso en baldosa de grano para exteriores (terrazo) (0,30 x 0,30 m) | M2 | 83
17.09.06 | Piso epoxico antideslizante resistente a derrames químicos. | M2 | 53
17.09.07 | Piso en madera maciza esp=1 cm para Tarima Escenario | M2 | 18
17.09.08 | Piso técnico falso capacidad 500 Kg/m2 acabado en piso Mikarta antiestático o similar | M2 | 80
17.09.09 | Guardaescobas en porcelanato tráfico comercial (0,60 x 0,10 m) | ML | 164
17.09.10 | Guardaescobas en porcelanato tráfico comercial (0,60 x 0,10 m) circular para auditorio | ML | 283
17.09.11 | Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=0,07 m | ML | 283
17.09.12 | Guardaescobas en ceramica trafico comercial (0,40 x 0,07 m) | ML | 140
17.09.13 | Guardaescobas en ceramica trafico comercial (0,40 x 0,07 m) para escaleras interiores | ML | 17
17.09.14 | Guardaescobas en media caña en concreto más acabado epoxico | ML | 52
17.09.15 | Guardaescobas en MDF acabado melamínico h=0,07 m para tarima y escenario. | ML | 12
17.09.16 | Peldaño en marmól crema marfil ancho=0,30 m esp=2 cm con nariz y pirlan antideslizante para escaleras del vestíbulo. Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en estructura metálica. | ML | 15
17.09.17 | Descanso escalera en mármol crema marfil esp=2 cmcon nariz y pirlan antideslizante para escaleras del vestíbulo. Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en estructura metálica. | M2 | 2
17.09.18 | Peldaño en pañoleta en mármol crema marfil con nariz y pirlan antideslizante esp=2 cm para escaleras del depósito. Incluye mortero de nivelación sobre peldaño en estructura metálica. | UN | 3
17.09.19 | Peldaño en cerámica trafico comerdial (0,40 m x 0,40 m) ancho=0,30 m para escaleras interiores Incluye mortero de nivelación y pirlan en cinta. | ML | 15
17.09.20 | Descanso en cerámica trafico comerdial (0,40 m x 0,40 m) ancho=0,30 m para escaleras interiores Incluye mortero de nivelación y pirlan en cinta. | M2 | 2
17.09.21 | Piso en aluminio para puente de acceso sobre espejo de agua al edificio administrativo. | M2 | 6
17.10 | Enchapes
17.10.01 | Enchape cerámico 0,432x0,25 m h=2,10 m | M2 | 318
17.10.02 | Wing de aluminio | ML | 289
17.10.03 | Enchape en espacato - Cortina de agua muro interior | M2 | 14
17.10.04 | Fachada ventilada con revestimiento tipo NBK color natural formato 1,20 x 0,30 m, con ajustes por modulación. Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. | M2 | 255
17.10.05 | Fachada ventilada para auditorio circular con revestimiento tipo NBK color natural formato 0,30 x 0,30 m, con ajustes por modulación. Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. | M2 | 238
17.10.06 | Remate superior fachada ventilada con revestimiento tipo NBK color natural formato 1,20 x 0,30 m, con ajustes por modulación. Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. | ML | 112
17.10.07 | Remate Superior fachada ventilada para auditorio circular con revestimiento tipo NBK color natural formato 0,30 x 0,30 m, con ajustes por modulación. Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. | ML | 52
17.10.08 | Remate lateral fachada ventilada para esquinas y contra ventaneria con revestimiento tipo NBK color natural formato 1,20 x 0,30 m, con ajustes por modulación. Incluye estructura metálica de soporte anclada a los muros y sistema de fijación. | ML | 340
17.10.09 | Mesón de lavamanos en granito jaspe, con salpicadero de 10 cm y faldon de 20 cm. Incluye soporte metálico cada 70 cm en promedio | ML | 8
17.10.10 | Mesón de lavamanos en granito jaspe tipo guitarra, con salpicadero de 10 cm y faldon de 20 cm. Incluye soporte metálico cada 70 cm en promedio | ML | 8
17.10.11 | Mesón de cafeteria en granito jaspe, con salpicadero de 10 cm y faldon de 20 cm | ML | 7
17.10.12 | Poceta de aseo en mamposteria y enchape en ceramica 0,40x0,25 m Incluye wing de aluminio en aristas | UN | 2
17.11 | Muros livianos
17.11.01 | Muros en dry-wall dos caras espesor 10 cm | M2 | 368
17.11.02 | Dintel en dry-wall dos caras espesor 10 cm | ML | 6
17.12 | Cielorasos
17.12.01 | Cieloraso acústico 0,60x0,60 m modelo DUNE de amstrong o similar, son suspensión normal de acero prepintado. | M2 | 680
17.12.02 | Cielorraso en bandeja tile natura (madera) con perfileria | M2 | 254
17.12.03 | Cieloraso en dry-wall | M2 | 80
17.13 | Carpinteria de Aluminio
17.13.01 | Ventana V-1 (5,70 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 9
17.13.02 | Ventana V-2 (1,45 x 5,00 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 1
17.13.03 | Ventana V-3 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta (0,95 x 2,10 m) en cristal templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. | UN | 1
17.13.04 | Ventana V-4 (5,70 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 2
17.13.05 | Ventana V-5 (8,60 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,90 x 0,90 m) | UN | 1
17.13.06 | Ventana V-6 (1,42 x 0,90 m) proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 1
17.13.07 | Ventana V-7 (2,87 x 1,80 m) + (0,95 x 0,80) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. | UN | 1
17.13.08 | Ventana V-8 (3,80 x 1,80 m) + (1,90 x 0,80) + (0,95 x 2,10) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (0,95 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. | UN | 1
17.13.09 | Ventana V-9 (5,75 x 0,90 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,40 x 0,90 m) | UN | 1
17.13.10 | Ventana V-10 (1,90 x 0,90 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 1
17.13.11 | Ventana V-11 (0,40 x 2,00 m) pivotante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 20
17.13.12 | Ventana V-12 (1,00 x 3,80 m) módulos fijo (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 1
17.13.13 | Ventana V-13 (10,70 x 3,00 m) Fachada flotante Curva en aluminio anodizado y cristal templado 8 mm con película control solar. | UN | 1
17.13.14 | Ventana V-14 (Dimensiones variables Area 61,35 m2) Fachada flotante en aluminio anodizado y cristal templado 8 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (1,05x2,10 m) y (2,00x2,10) templado 10 mm en aluminio anodizado y película control solar. | UN | 1
17.13.15 | Ventana V-15 (1,00 x 3,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. | UN | 2
17.13.16 | Ventana V-16 (7,70 x 1,80 m) + (0,90 x 0,80) y Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Y Puerta en cristal (0,90 x 2,10 m) templado 8 mm en aluminio anodizado y película control solar. Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,90 x 1,80 m) | UN | 1
17.13.17 | Ventana V-17 (7,80 x 1,80 m) Mixta fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 mm con película control solar. Incluye un módulo en rejilla de aluminio (0,40 x 1,80 m) | UN | 1
17.13.18 | Marco en aluminio para puerta P-1 (1,70 x 2,20 m) | UN | 1
17.13.19 | Marco en aluminio para puerta P-2 (0,90 x 2,10 m) | UN | 28
17.13.20 | Puerta P-3 (0,90 x 2,10) pivotante en cristal templado incoloro 8 mm | UN | 14
17.13.21 | Divisiones de oficina piso - techo en aluminio anodizado y cristal templado incoloro 8 mm (Altura 2,90 m) | M2 | 175
17.14 | Carpinteria Metálica
17.14.01 | Baranda en acero Inoxidable para puente sobre espejo de agua pasamanos D= 2 pulg y 4 hilos D=1 pulg , parales en platina cada 1,10 m en promedio. | ML | 8
17.14.02 | Baranda en acero Inoxidable para terraza pasamanos D= 2 pulg y 4 hilos D=1 pulg , parales en platina cada 1,10 m en promedio. | ML | 32
17.14.03 | Baranda escalera vestíbulo de primero a segundo piso pasamanos en acero inoxidable D= 4 pulg y vidrio templado 8 mm. | ML | 11
17.14.04 | Baranda vacio del vestíbulo del segundo piso pasamanos en acero inoxidable D= 4 pulg y vidrio templado 8 mm. | ML | 18
17.14.05 | Divisiones de baño tipo cantilever en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 mm) h=1,60 m (Parales y tabiques) | ML | 12
17.14.06 | Puertas para Divisiones de baño a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 mm) | UN | 9
17.14.07 | Puertas para ducha en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 mm) | UN | 1
17.14.08 | Mamparas en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 (0,9 mm) | UN | 5
17.15 | Carpinteria de madera y Muebles
17.15.01 | Ala de madera en triplex (0,85 x 2,05 m) para puertas P-1 - con acabado en lámina melaminica resistente a la humedad | UN | 2
17.15.02 | Ala de madera en triplex (0,90 x 2,05 m) para puertas P-12- con acabado en lámina melaminica resistente a la humedad Incluye rejilla en madera HDF con acabado en melamínico resistente a la humedad. | UN | 28
17.15.03 | Superficie de trabajo para laboratorio ancho = 0,70 m. resistente a reactivos y ácidos, soporte temperatura entre 500 y 800 grados centigrados, resistencia mecánica 30 Kg/m2. En Acero Inoxidable calibre 18 | ML | 21
17.15.04 | Superficie de trabajo para laboratorio isla (2,12 x 1,20 m) de resistente a reactivos y ácidos, soporte temperatura entre 500 y 800 grados centigrados, resistencia mecánica 30 Kg/m2. En Acero Inoxidable calibre 18, | UN | 1
17.15.05 | Mueble bajo para laboratorio en madera enchapada en fórmica antibacterial con manijas en acero inoxidable y entrepaño con capacidad de 30 kg | ML | 21
17.15.06 | Mueble bajo para cocina en formica para cafeterias | ML | 5
17.15.07 | Mueble alto para cocina en formica para cafeterias | ML | 5
17.16 | Aparatos sanitarios
17.16.01 | Sanitario línea institucional referencia báltico o similar con griferia de push antivándalico de empotrar con asiento de sanitario institucional abierto. | UN | 8
17.16.02 | Sanitario de tanque blanco referencia aquajet confort height alongado con asiento | UN | 6
17.16.03 | Orinal línea institucional mediano con griferia de push antivándalico de empotrar. | UN | 6
17.16.04 | Lavamanos referencia Marsella blanco de sobreponer o similar con griferia de mesa tipo push antivándalica. | UN | 16
17.16.05 | Ducha de empotrar Línea institucional tipo push | UN | 4
17.16.06 | Ducha de emergencia con lavaojos | UN | 1
17.16.07 | Lavaplatos en acero inoxidable con escurridor para platos, incluye griferia lavaplatos sencilla ref mallorca de grival o similar | UN | 3
17.16.08 | Pozuelo en acero inoxidable para laboratorio | UN | 2
17.16.09 | Griferia especial para laboratorio | UN | 2
17.16.10 | Secador de manos electrónico de accionamiento de manos libres y apagado automático color blanco. | UN | 4
17.16.11 | Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable, capacidad un litro. | UN | 10
17.16.12 | Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable | UN | 14
17.16.13 | Dispensador de Toallas de papel en Acero Inoxidable | UN | 6
17.16.14 | Llave pesada para poceta de aseo. | UN | 2
17.16.15 | Rejilla de piso circular de 3" | UN | 12
17.16.16 | Taparegistro en acero inoxidable | UN | 13
17.16.17 | Estufa de 4 puestos electrica en vitro para cafeteria auditorio | UN | 1
17.17 | Pinturas
17.17.01 | Estuco y vinilo muros interiores | M2 | 942
17.18 | Cerraduras
17.18.01 | Manija doble con escudo con logo de la EAAV | UN | 1
17.18.02 | Manija sencilla en acero inoxidable para puertas en vidrio | UN | 18
17.18.03 | Cerradura de seguridad para puertas de vidrio | UN | 19
17.18.04 | Cerradura de pomo en acero inoxidable para oficinas | UN | 29
17.18.05 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 20
17.18.06 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 49
17.19 | Aseo
17.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 1947
Total capitulo 17 Edificio de Administración y Operaciones

## 18
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
18 | Ampliación Edificio de Talleres
18.00 | Desmontes y Demoliciones
18.00.01 | Demolición mampostería- Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M2 | 40
18.00.02 | Desmonte ventaneria, incluye disposicion dentro de la planta | M2 | 9
18.01 | Movimiento de tierras
18.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 27
18.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m; incluye suministro de material | M2 | 92
18.02 | Cimentación
18.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 26
18.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto); incluye suministro de material | M3 | 16
18.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 22
18.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 7
18.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 11
18.02.06 | Pedestales - concreto f´c=21 Mpa | M3 | 2
18.02.07 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=15 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. | M2 | 92
18.02.10 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 1000
18.02.11 | Malla electrosoldada | KG | 363
18.03 | Estructura
18.03.01 | Columnas rectangulares - concreto f´c21 Mpa gravilla fina | M3 | 3
18.03.02 | Vigas de concreto f´c 21 Mpa. gravilla fina | M3 | 12
18.03.03 | Acero de refuerzo estructura | KG | 1970
18.04 | Estructura Metálica
18.04.01 | Correas para cubierta en estructura Metálica. Incluye pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 700
18.05 | Cubiertas
18.05.01 | Cubierta recta en lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras. Incluye remates | M2 | 137
18.05.06 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 21
18.06 | Mamposteria
18.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 47
18.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para culata de fachada | M2 | 12
18.06.03 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores | M2 | 76
18.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 82
18.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 232
18.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 265
18.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 59
18.06.08 | Dinteles en concreto 21 Mpa gravilla fina (0,20 x 0,20 m) | ML | 23
18.06.12 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 184
18.09 | Pisos
18.09.01 | Guardaescobas en concreto h=0,12 m. | ML | 71
18.13 | Carpinteria de aluminio
18.13.01 | Ventana V-1 (3,70 x 1,20 m) Corrediza en aluminio anodizado y cristal 6 mm. | UN | 2
18.13.02 | Ventana V-2 (1,94 x 1,20 m) Corrediza en aluminio anodizado y cristal 6 mm. | UN | 2
18.13.03 | Ventana V-3 (1,20 x 0,90 m) Modulos proyectantes en aluminio anodizado y cristal 6 mm. | UN | 4
18.13.04 | Marco en aluminio (1,00 x 2,40 m) | UN | 3
18.14 | Carpinteria Metálica
18.14.01 | Puerta P1 batiente (1,00 x 2,40 m) con montante fijo en tubo puerta entamborada en lamina calibre 20 pintada dos caras y montante en vidrio cristal 6 mm Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 1
18.15 | Carpinteria de madera y Muebles
18.15.01 | Ala P2 batiente (1,00 x 2,40 m) entamborada en triplex pintada dos caras y con rejilla en aluminio | UN | 3
18.17 | Pinturas
18.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 270
18.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 88
18.18 | Cerraduras
18.18.01 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 4
18.18.02 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 4
18.18.03 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 4
18.19 | Aseo
18.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 92
Total capitulo 18 Ampliación Edificio de Talleres

## 19
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
19 | Porteria
19.01 | Movimiento de tierras
19.01.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 9
19.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m, incluye suministro de material | M2 | 50
19.02 | Cimentación
19.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 10
19.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto), incluye suministro de material | M3 | 1
19.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 14
19.02.04 | Zapata corrida - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 7
19.02.05 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=20 cm, | M2 | 20
19.02.06 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=20 ,cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. Para sala de espera y circulaciones | M2 | 30
19.02.07 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 500
19.04 | Estructura Metálica
19.04.01 | Estructura Metálica de cubierta y alero . Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 1250
19.04.02 | Estructura Metálica entrada vehicular. Incluye limpieza SP3, pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 640
19.05 | Cubiertas
19.05.01 | Cubierta curva para porteria tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio y espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 48
19.05.02 | Cubierta plana para acceso vehicular tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio y espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 19
19.05.03 | Recubrimiento inferior aleros pintada por una cara, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 25
19.05.04 | Fachada culatas pintada por una cara, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 | M2 | 15
19.05.05 | Remate especial curvo bordes cubierta pintada por una cara, color a definir. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 17
19.05.06 | Remates de fachada y de recubrimiento de aleros pintados por una cara, color a definir. en lámina galvanizada calibre 24 | ML | 109
19.05.07 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 8
19.05.08 | Flanche en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 0,80 m. Incluye elementos de fijación | ML | 20
19.06 | Mamposteria
19.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 45
19.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para muros interiores | M2 | 8
19.06.03 | Enchape columnas y vigas de concreto en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | ML | 30
19.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 49
19.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 87
19.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 141
19.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 19
19.06.08 | Vigueta de amarre sobre mamposteria concreto 21 Mpa gravilla fina (10x20 cm) | ML | 30
19.06.09 | Vigueta de amarre con alfagia sobre mamposteria concreto 21 Mpa gravilla fina (20x15 cm) | ML | 6
19.06.10 | Acero de refuerzo vigueta de amarre | KG | 158
19.06.11 | Dinteles en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) | ML | 5
19.06.12 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 16
19.07 | Pañetes
19.07.01 | Pañete impermeabilizado baños. | M2 | 14
19.07.02 | Pañete muros interiores | M2 | 40
19.09 | Pisos
19.09.01 | Afinado de piso esp=3 cm | M2 | 13
19.09.02 | Afinado de piso impermeabilizado esp=3 cm (baños y cafeterias) | M2 | 3
19.09.03 | Piso en ceramica trafico comercial (0,416 x 0,416 m) | M2 | 16
19.09.04 | Guardaescobas en ceramica trafico comercial (0,40 x 0,07 m) | ML | 25
19.09.05 | Guardaescobas en concreto h=0,12 m. | ML | 21
19.10 | Enchapes
19.10.01 | Enchape cerámico 0,432x0,25 m h=2,10 m | M2 | 12
19.10.02 | Enchape cerámico 0,432x0,25 m h=0,60 m sobre mesón | ML | 3
19.10.03 | Wing de aluminio | ML | 11
19.10.04 | Mesón de lavamanos en granito jaspe tipo guitarra, con salpicadero de 10 cm y faldon de 20 cm. Incluye soporte metálico cada 70 cm en promedio | ML | 2
19.10.05 | Mesón de cafeteria en granito jaspe, con salpicadero de 10 cm y faldon de 20 cm | ML | 1
19.12 | Cielorasos
19.12.01 | Cieloraso en dry-wall | M2 | 16
19.12.02 | Cieloraso acústico 0,60x0,60 m modelo DUNE de amstrong o similar, son suspensión normal de acero prepintado. | M2 | 11
19.13 | Carpinteria de Aluminio
19.13.01 | Ventana V-1 (4,50 x 1,50 m) Módulos fijos (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
19.13.02 | Ventana V-2 (1,55 x 1,50 m) Módulos fijo y proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 1
19.13.03 | Ventana V-3 (1,20 x 0,90 m) Módulos proyectante (VP3831) en aluminio anodizado y cristal 6 m. | UN | 3
19.13.04 | Marco en aluminio para puerta P-2 (0,90 x 2,10 m) | UN | 2
19.14 | Carpinteria Metálica
19.14.01 | Puerta P1 batiente (1,00 x 2,40 m) hoja sencillas con bastidor en tubería de acero cuadrada y lámina galvanizada calibre 24 pintada dos caras y montante en vidrio cristal 6 mm Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 1
19.15 | Carpinteria de madera y Muebles
19.15.01 | Ala de madera en triplex (0,85 x 2,05 m) para puertas P-2 - enchapadas en melamínico | UN | 2
19.15.02 | Mueble bajo para cocina en formica para cafeterias | ML | 1.55
19.16 | Aparatos sanitarios
19.16.01 | Sanitario línea institucional referencia báltico o similar con griferia de push antivándalico de empotrar con asiento de sanitario institucional abierto. | UN | 1
19.16.02 | Lavamanos referencia Marsella blanco de sobreponer o similar con griferia de mesa tipo push antivándalica. | UN | 1
19.16.03 | Lavaplatos en acero inoxidable, incluye griferia. | UN | 1
19.16.04 | Secador de manos electrónico de accionamiento de manos libres y apagado automático color blanco. | UN | 1
19.16.05 | Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable, capacidad un litro. | UN | 1
19.16.06 | Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable | UN | 1
19.16.07 | Dispensador de Toallas de papel en Acero Inoxidable | UN | 1
19.16.08 | Rejilla de piso circular de 3" | UN | 1
19.16.09 | Taparegistro en acero inoxidable | UN | 1
19.17 | Pinturas
19.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 118
19.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 57
19.18 | Cerraduras
19.18.01 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 3
19.18.02 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 1
19.18.03 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 3
19.19 | Aseo
19.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 67
Total capitulo 19 Porteria

## 20
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
20 | Bombeo El Virrey
20.00 | Desmontes y Demoliciones
20.00.01 | Demolición mampostería, - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M2 | 9
20.01 | Movimiento de tierras
20.01.01 | Demolición mampostería, - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 9
20.01.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) esp=0,20 m, incluye suministro de material | M2 | 6
20.02 | Cimentación
20.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 1
20.02.02 | Relleno manual sobre cimentación con en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto), incluye suministro de material | M3 | 1
20.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 6
20.02.04 | Vigas de cimentación concreto f'c=21 Mpa | M3 | 1
20.02.05 | Zapatas - concreto f'c=21 Mpa | M3 | 1
20.02.06 | Pedestales - concreto f´c=21 Mpa | M3 | 1
20.02.07 | Placa de contrapiso - concreto f´c=21Mpa esp=15 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. | M2 | 29
20.02.10 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 200
20.02.11 | Malla electrosoldada | KG | 363
20.04 | Estructura Metálica
20.04.01 | Estructura metalica para columnas y cubierta. Incluye pintura anticorrosiva 3 mils y pintura de acabado époxica acabado 3 mils | KG | 900
20.05 | Cubiertas
20.05.01 | Cubierta recta tipo sandwich deck pintada por ambas caras, color a definir. con bandejas metalicas grafadas en lámina galvanizada calibre 24 y aislamiento en fibra de vidrio espesor 38 mm. Incluye remates | M2 | 30
20.05.06 | Canal en lámina galvanizada calibre 18 longitud de desarrollo menor a 1,20 m. Incluye soportes, remates y pintura exterior | ML | 10
20.05.07 | Flanche en lámina galvanizada calibre 24 longitud de desarrollo menor a 0,80 m. Incluye elementos de fijación | ML | 25
20.06 | Mamposteria
20.06.01 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para fachada | M2 | 63
20.06.02 | Mamposteria en ladrillo prensado liviano (24,5 x 12 x 6 cm) para culata de fachada | M2 | 3
20.06.04 | Anclajes epoxicos para varilla No. 4 | UN | 21
20.06.05 | Grouting para relleno de celdas | ML | 50
20.06.06 | Acero de refuerzo dóvelas | KG | 63
20.06.07 | Grafil para refuerzo horizontal de mamposteria | KG | 20
20.06.08 | Dinteles en concreto 21 Mpa gravilla fina (0,20 x 0,20 m) | ML | 2
20.06.12 | Acero de refuerzo dinteles | KG | 20
20.09 | Pisos
20.09.01 | Guardaescobas en concreto h=0,12 m. | ML | 25
20.14 | Carpinteria Metálica
20.14.01 | Puerta P1 batiente (1,50 x 2,40 m) con montante fijo en tubo puerta entamborada en lamina calibre 20 pintada dos caras y montante en vidrio cristal 6 mm Incluye anticorrosivo y pintura de esmalte de acabado. | UN | 1
20.17 | Pinturas
20.17.01 | Limpieza mamposteria a la vista | M2 | 50
20.17.02 | Hidrofugo mamposteria | M2 | 25
20.18 | Cerraduras
20.20.01 | Cerradura de pomo en acero inoxidable tipo entrada | UN | 1
20.20.02 | Brazo hidráulico con velocidad de cierre ajustable, brazo doble, tornillos autoroscantes y tapas de plástico, capacidad para puertas de hasta 85 lbs de peso, tipo SCHLAGE SC R85 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento | UN | 2
20.20.03 | Topes de piso "medialuna" 1/2" para puertas, metálicos con recibidor en caucho color plateado. Incluye instalación y accesorios | UN | 2
20.19 | Aseo
20.19.01 | Aseo para entrega final | M2 | 25
Total capitulo 20 Bombeo El Virrey

## 21
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
21 | Patologia y Reforzamiento estructural
21.01 | Reparaciones estructuras existentes
21.01.01 | Corte sobre estructura de concreto existente. | ML | 400
21.01.02 | Escarificación concreto | M2 | 50
21.01.03 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 100
21.01.04 | Acero de refuerzo reparación estructural | KG | 200
21.01.05 | Mortero de reparación estructural para espesores menores a 5 cm | LT | 1250
21.01.06 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 25
21.01.07 | Concreto de baja retracción para reparación estructural para espesores mayores a 5 cm. | M3 | 3
21.02 | Deposito de cloración
21.02.01 | Escarificación concreto | M2 | 319
21.02.02 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 200
21.02.03 | Acero de refuerzo reparación estructural | KG | 1000
21.02.04 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 319
21.02.05 | Concreto de baja retracción para reparación estructural para espesores mayores a 5 cm. | M3 | 16
21.02.06 | Protección con resina epoxica, 100% sólidos libre de solventes con alta resistencia quimica | M2 | 319
21.03 | Depósito de Agua Tratada
21.03.01 | Demolición placa de concreto - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M2 | 1600
21.03.02 | Demolición columnas de concreto - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 40
21.03.03 | Corte sobre estructura de concreto existente. | ML | 400
21.03.04 | Escarificación concreto | M2 | 240
21.03.05 | Anclaje époxico para acero de refuerzo de 5/8" | UN | 500
21.03.06 | Acero de refuerzo reparación | KG | 1000
21.03.07 | Mortero de reparación estructural para espesores menores a 5 cm | LT | 3600
21.03.08 | Aplicación adherente epoxico para mejorar la unión de concreto antiguo y nuevo | M2 | 120
21.03.09 | Concreto de baja retracción para reparación estructural para espesores mayores a 5 cm. | M3 | 6
21.03.10 | Columnas de concreto f'c=28 Mpa doble altura | M3 | 43
21.03.11 | Vigas de concreto f'c=28 Mpa impermeabilizado doble altura | M3 | 50
21.03.12 | Losa tapa de tanque maciza esp= 12 cm. concreto impermeabilizado f´c 28 Mpa. | M2 | 1600
21.03.13 | Acero de refuerzo | KG | 25810
21.03.14 | Impermeabilización con membrana en PVC plastificada | M2 | 2400
21.03.15 | Impermeabilización con membrana en PVC plastificada alrededor de las columnas | UN | 54
21.03.16 | Pendietado de cubierta en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 1600
21.03.17 | Impermeabilización en recubrimiento impermeable a base de cemento, tipo mortero sika 101 o similar, tapa tanque | M2 | 1600
Total capitulo 21 Patologia y Reforzamiento estructural

## 22
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
22 | Pasarelas, barandas y cubiertas planta.
22.02 | Cimentación
22.02.01 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 4
22.02.02 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) sobre cimentación, incluye suministro de material | M3 | 1
22.02.03 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 4
22.02.04 | Cimentación escalera de acceso a la planta | M3 | 3
22.02.05 | Acero de refuerzo cimentación | KG | 200
22.04 | Estructura Metálica
22.04.01 | Estructura Metálica Escalera Acceso a la planta desde el Edificio Administrativo. Incluye soporte de peldaños y descansos. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 1200
22.04.02 | Estructura Metálica Escalera Acceso a la planta desde el Edificio de Cloración. Incluye soporte de peldaños y descansos. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 1200
22.04.03 | Estructura Metálica Soporte pasarelas y cubierta. Incluye pintura anticorrosiva y pintura de acabado époxica. | KG | 15500
22.05 | Cubierta
22.05.01 | Cubierta en policarbonato | M2 | 310
22.09 | Pisos
22.09.01 | Piso en aluminio para pasarelas | M2 | 310
22.09.02 | Peldaño en aluminio | UN | 35
22.09.03 | Descanso en aluminio | M2 | 4
22.14 | Carpinteria Metálica
22.14.01 | Baranda en tubería de acero compuesta por 2 línea de tuberia de acero D= 1 1/4 pulg y guardapie en platina de 100 mm x 3/16" , parales en tuberia de acero D= 1 1/4 pulg cada 1,10 m en promedio. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado en esmalte color amarillo. | ML | 96
22.14.02 | Reparación Barandas existentes, colocación de guardapie en platina de 100 mm x 3/16", Aplicación anticorrosivo donde se requiera y acabado en esmalte color amarillo. | ML | 300
Total capitulo 22 Pasarelas, Barandas y cubiertas planta

## 23
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
23 | Redes eléctricas
23.01 | Subestación Auxiliar
23.01.01 | Transformador Y Protecciones Subestación auxiliar
23.01.01.06 | Banco De Condensadores automatico a 220 voltios ,250 KVAR | Un. | 1
23.02 | Centro de Control de Motores y transformador principal tipo seco 1000 KVA
23.02.01 | Centro de Control de Motores Principal (CCM1)
23.02.01.01 | Repotenciacion En Centro De Control Y Barrajes Del CCM1
23.02.01.01.01 | Suministro tablero CCM1, 5 Columnas Blokset 460V, 1600A, 30kA, 3F+T, IP54, 35°C 1 Columna Blokset 220/127V, 200A, 30kA, 3F+N+T, IP54, 35°C 2 Columnas Filtro Activo AccuSine PCS+ 300A 380-480V IP54 PCSP300D5IP54 1 Transformador seco 45 kVA, 460-220/127V. Columnas nuevas para albergar protecciones | Un. | 1
23.02.01.01.02 | Adecuacion centros de control de 440 voltios , existentes | Un. | 1
23.02.01.01.03 | Anclaje en sitio | Un. | 1
23.02.01.01.04 | Pruebas de tension en barras | Un. | 1
23.02.01.02 | Malla De Tierra Del Tranformador Nuevo Y Conexionado Equipotencial
23.02.01.02.01 | Malla de tierra Edificio Andministracion cubierta, CC desnudo #4, anclajes | GL | 1
23.02.01.06 | Interruptor Proteccion Del CCM5 Tensión 460 Voltios; Corriente 700 A.
23.02.01.06.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM1 | Un. | 1
23.02.01.07 | Interuptor Proteccion Del CCM4 Tensión 460 Voltios; Corriente 400 A.
23.02.01.07.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM1 | Un. | 1
23.02.01.08 | Interuptor Proteccion Del CCM3 Tensión 460 Voltios; Corriente 400 A.
23.02.01.08.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM1 | Un. | 1
23.02.01.09 | Interuptor Proteccion Del CCM2 Tensión: 460 Voltios; Corriente: 600 A.
23.02.01.09.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM1 | Un. | 1
23.02.01.10 | Banco De Condensadores De 650 Kvar | Un. | 1
23.02.02 | Centro de Control de Motores Filtración y Cloración (CCM2).
23.02.02.01 | Tablero Centro De Control Y Barrajes del CCM2
23.02.02.01.01 | Suministro tablero CCM2, 3 Columnas Blokset 460V, 600A, 30kA, 3F+T, IP54, 35°C 2 Columnas Variador de Velicidad ATV61 - 150HP 460V IP54. Columnas nuevas para albergar protecciones y arrancadores, anclaje en sitio, Pruebas de tension en barras | GL | 1
23.02.02.02 | Conductor De Alimentacion Desde CCM1 al CCM2
23.02.02.02.01 | Suministro conductores 1*500/fase MCM, Conductor de neutro 500 MCM, instalacion tuberias y conexión conductores salida braker CCM1 y llegada breaker CCM2 , sistema a tierra CCM2 | GL | 1
23.02.02.03 | Interuptor de llegada al CCM2 Tensión: 460; Corriente: 600 A.
23.02.02.03.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM2 | Un. | 1
23.02.02.04 | Sistema Electrico Bomba Lavado Filtro 1 Tensión 460; Potencia 112 Kw; Corriente 180 A
23.02.02.04.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, conexión sistema en CCM2, tendido de cables y tuberias | GL | 1
23.02.02.05 | Sistema Electrico Bomba Lavado Filtro 2 Tensión 460; Potencia 112 Kw; Corriente 180 A
23.02.02.05.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, conexión sistema en CCM2, tendido de cables y tuberias | GL | 1
23.02.02.06 | Sistema Electrico Soplador De Aire 1 Tensión 460; Potencia 30 Kw; Corriente 40 A
23.02.02.06.01 | Instalacion Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, comunicación, conexión sistema en CCM2, tendido de cables y tuberias | GL | 1
23.02.02.07 | Sistema Electrico Soplador De Aire 2 Tensión 460; Potencia 30 Kw; Corriente 40 A
23.02.02.07.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion a CCM2, tuberia tendido de cable | GL | 1
23.02.02.08 | Sistema Electrico Cloro Diluido 1 Tensión 460; Potenci: 3,75 Kw; Corriente 6,5 A
23.02.02.08.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comnicacion, Instalacion conexion sistema en CCM2, tuberia tendido cables, conexión motor | GL | 1
23.02.02.09 | Sistema Electrico Cloro Diluido 2 Tensión 460; Potencia 3,75 Kw; Corriente 6,5 A
23.02.02.09.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancado, inductrancia, comunicacion, Instalacion conexion sistema en CCM2, tuberia tendido cables, conexión motor | GL | 1
23.02.02.11 | Sistema Electrico Polipasto Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.02.11.01 | Instalacion Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comnicacion, Instalacion conexion sistema en CCM2, tuberia tendido cables, conexión motor | GL | 1
23.02.02.12 | Acometida Actuadores Válvulas Entrada Agua Filtros 1-22 Ø 355 Mm, Tensión: 220; Potencia: 0,5 Kw; Corriente: 4 A | Un. | 1
23.02.02.13 | Acometida Actuadores Válvulas Salida Agua Filtros 1-22 Ø 355 Mm, Tensión: 220; Potencia: 0,5 Kw; Corriente: 4 A | Un. | 1
23.02.02.14 | Acometida Actuadores Válvulas Entrada Agua Lavado De Los Filtros 1-22 Ø 355 Mm, Tensión: 220; Potencia: 0,5 Kw; Corriente: 4 A | Un. | 1
23.02.02.15 | Acometida Actuadores Válvulas Salida De Agua De Lavado Por Filtros 1-22 Ø 355 Mm,Tensión: 220; Potencia: 0,5 Kw; Corriente: 4 A | Un. | 1
23.02.02.16 | Acometida Gabinete Instrumentacion 5,Tensión: 220; Potencia: 2 Kw; Corriente: 6,5 A | Un. | 1
23.02.02.17 | Acometida Gabinete Instrumentacion 6, Tensión: 220; Potencia: 2 Kw; Corriente: 6,5 A | Un. | 1
23.02.02.18 | Acometida Gabinete Instrumentacion 7, Tensión: 220; Potencia: 2 Kw; Corriente: 6,5 A | Un. | 1
23.02.02.19 | Sistema Solar 3*20Kw
23.02.03 | Centro de Control de Motores Lodos (CCM3).
23.02.03.01 | Tablero Centro De Control Y Barrajes Del CCM3.
23.02.03.01.01 | Suministro tablero CCM3, 4 Columnas Blokset 460V, 400A, 30kA, 3F+T, IP54, 35°C. Columnas nuevas para albergar protecciones y arrancadores, anclaje en sitio, pruebas de tension en la barra | Un | 1
23.02.03.02 | Conductor De Alimentacion Desde CCM1 a CCM3
23.02.03.02.01 | Instalacion Conductores 1*500/fase MCM, Conductor neutro 500 MCM, Instalacion y conexionado de conductores en salida breaker en CCM1 y llegada breaker en CCM3, tuberia y sistema tierra CCM | GL | 1
23.02.03.04 | Interuptor De Llegada Al CCM3, Voltaje : 460 V, Corriente:400 A.
23.02.03.04.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM3 | GL | 1
23.02.03.05 | Sistema Electrico Bomba De Lodos 1 A La Linea De Tratamiento, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.05.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.03.06 | Sistema Electrico Bomba De Lodos 2 A La Linea De Tratamiento, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.06.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.07 | Sistema Electrico Agitador De Homogenizacion Lodos 1, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.07.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.08 | Sistema Electrico Agitador De Homogenizacion Lodos 2, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.08.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.09 | Sistema Electrico Bomba D E Tornillo 1 Fango Espesado A Deshridatacion, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.09.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.10 | Sistema Electrico Bomba D E Tornillo 2 Fango Espesado A Deshridatacion, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.10.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.11 | Sistema Electrico Agitador Camara De Fango Espesado 1, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.11.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.12 | Sistema Electrico Centrifuga Deshidratacion 1, Tensión: 460 Kv; Potencia: 57 Kw; Corriente: 85 A
23.02.03.12.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | Un. | 1
23.02.03.13 | Sistema Electrico Centrifuga Deshidratacion 2, Tensión: 460 Kv; Potencia: 57 Kw; Corriente: 85 A
23.02.03.13.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.03.14 | Sistema Electrico Bomba De fango Deshidratado A Tolva, Tensión: 460; Potencia: 11,25 Kw; Corriente: 20 A
23.02.03.14.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04 | Centro de Control de Motores Sedimentación (CCM4)
23.02.04.01 | Tablero Centro de Control y Barrajes del CCM4
23.02.04.01.01 | Suministro tablero CCM4, 3 Columnas Blokset 460V, 400A, 30kA, 3F+T, IP54, 35°C. Columnas nuevas para albergar protecciones y arrancadores, anclaje en sitio, pruebas de tension en la barra | GL | 1
23.02.04.02 | Conductor de Alimentacion desde CCM1 A CCM4
23.02.04.02.01 | Conductores 1*500/fase MCM, Conductor neutro 500 MCM, Tuberia PVC, diametro 4 '', Instalacion tuberia enterrada ruta de camaras nuevas, conexión salida braker en CCM1 y llegada en CCM4 | GL | 1
23.02.04.03 | Sistema Tierra CCM4 y Tierra Sistema De Instrumentacion De Campo, Conexionado Equipotencial
23.02.04.03.01 | Malla de tierra Edificio Andministracion cubierta, CC desnudo #4, anclajes. Punta franklin, barillas enterradas, malla atierra edificio administracion, equipotenciacion incluyendo canalizacion, conexiones soldadas | GL | 1
23.02.04.04 | Interuptor de llegada CCM4, Voltaje: 460 V, Corriente: 400 A.
23.02.04.04.01 | Interruptor, Instalacion conexion al barraje CCM4, ponchada y conexión | GL | 1
23.02.04.05 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 1, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.05.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.06 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 2, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.06.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM3, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.07 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 3, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.07.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.08 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 4, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.08.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.09 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 5, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.09.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.10 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 6, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.10.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.11 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 7, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.11.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.12 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 8, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.12.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.13 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 9, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.13.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.14 | Sistema Electrico Barredor De Lodos 10, Tensión: 460; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A
23.02.04.14.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, comunicación, instalacion conexión sistema en CCM4, conductor a motor, tuberia y tendido cable | GL | 1
23.02.04.15 | Ducto portacable inoxidable 4*4'', sedimentador | m | 140
23.02.04.16 | Acometida Actuadores Válvulas Extraccion Lodos Sedimentador 1, 2, 3, 4, 5 Ø 508 Mm, Instalacion acometidas tuberia, cableado | GL | 1
23.02.05 | Centro de Control de Motores General (CCM5)
23.02.05.01 | Tablero Centro De Control Y Barrajes Del CCM5
23.02.05.01.01 | Suministro tablero CCM5, 5 Columnas Blokset 220/127V, 200A, 30kA, 3F+N+T, IP54, 35°C 1 Transformador seco 75 kVA, 460-220/127V. Columnas nuevas para albergar protecciones y arrancadores, anclaje en sitio, pruebas de tension en la barra | GL | 1
23.02.05.02 | Conductor De Alimentacion Desde CCM1 a CCM5
23.02.05.02.01 | Conductores 1*500/fase MCM, Conductor neutro 500 MCM, Tuberia PVC, diametro 4 '', Instalacion tuberia enterrada ruta de camaras nuevas, conexión salida braker en CCM1 y llegada en CCM5 | GL | 1
23.02.05.03 | Conductores Para: Sistema Tierra CCM5 Y Tierra Sistema De Control DCS y Apantallamiento, Conexionado de Malla Equipotencial
23.02.05.03.01 | Malla de tierra Edificio Andministracion cubierta, CC desnudo #4, anclajes, punta franklin, varillas enterradas, malla a tierra edificio administracion, equipotenciacion a red de tierra, conexiones soldadas | GL | 1
23.02.05.04 | Interruptor De Llegada Al CCM5
23.02.05.04.01 | Instalacion Interruptor, conexión al barraje CCM5, ponchada, Certificacion Retie, medicion final de tierra, coordinación de protecciones y actualizacion planos | GL | 1
23.02.06 | Centro de Control de Motores Desarenadores (CCM5)
23.02.06.01 | Sistema Electrico Agitador 1, Tensión: 460V; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A.
23.02.06.01.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.06.03 | Bomba Diafragma 1Tensión: 460 V. | Un. | 1
23.02.06.04 | Bomba Diafragma 2Tensión: 460 V. | Un. | 1
23.02.06.02 | Sistema Electrico Agitador 2, Tensión: 460V; Potencia: 3,75 Kw; Corriente: 6,5 A.
23.02.06.02.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | GL | 1
23.02.06.05 | Sistema Electrico Compresor 1 Tensión: 460V. Potencia: 7,5Kw. Corriente: 15 A.
23.02.06.05.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | GL | 1
23.02.06.06 | Sistema Electrico Compresor 2Tensión: 460V. Potencia: 7,5Kw. Corriente: 15 A.
23.02.06.06.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | GL | 1
23.02.06.07 | Sistema Electrico Tornillo Separador Tensión: 460V. Potencia: 7,5Kw. Corriente: 15 A.
23.02.06.07.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | GL | 1
23.02.06.08 | Acometida Gabinete Instrumentacion 1,Tensión: 220 V. Potencia: 2 Kw. Corriente: 6,5 A. | Un. | 1
23.02.06.09 | Sistema Solar 2*20Kw
23.02.07 | Centro de Control de Motores Mezcla Rapida (CCM5)
23.02.07.01 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 1Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.01.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.02 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 2Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.02.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.03 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 3 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.03.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.04 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 4 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.04.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.05 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 5 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.05.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.06 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 6 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.06.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.07 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 7 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.07.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.08 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 8 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.08.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.09 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 9 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.09.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.10 | Sistema Electrico Agitador Mezcla 10 Tensión: 460 V. Potencia: 11 Kw. Corriente: 20 A.
23.02.07.10.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.07.11 | Acometida Climatizacion 1Er Piso | Un. | 1
23.02.07.12 | Acometida Climatizacion 2Do Piso | Un. | 1
23.02.07.13 | Acometida Climatizacion 3Er Piso | Un. | 1
23.02.07.14 | Acometida Actuadores Válvulas Extraccion Lodos Sedimentador entradas lineas 1,2,3,4,5, caudalimetro Ø 1000 mm, Instalacion acometidas tuberia, cableado | Un. | 1
23.02.08 | Centro de Control de Motores Floculación (CCM5)
23.02.08.01 | Sistema Electrico Agitador Helice 1
23.02.08.01.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.02 | Sistema Electrico Agitador Helice 2
23.02.08.02.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.03 | Sistema Electrico Agitador Helice 3
23.02.08.03.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.04 | Sistema Electrico Agitador Helice 4
23.02.08.04.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.05 | Sistema Electrico Agitador Helice 5
23.02.08.05.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.06 | Sistema Electrico Agitador Helice 6
23.02.08.06.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.07 | Sistema Electrico Agitador Helice 7
23.02.08.07.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.08 | Sistema Electrico Agitador Helice 8
23.02.08.08.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.09 | Sistema Electrico Agitador Helice 9
23.02.08.09.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.10 | Sistema Electrico Agitador Helice 10
23.02.08.10.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.11 | Sistema Electrico Agitador Helice 11
23.02.08.11.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.12 | Sistema Electrico Agitador Helice 12
23.02.08.12.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.13 | Sistema Electrico Agitador Helice 13
23.02.08.13.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.14 | Sistema Electrico Agitador Helice 14
23.02.08.14.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.15 | Sistema Electrico Agitador Helice 15
23.02.08.15.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.16 | Sistema Electrico Agitador Helice 16
23.02.08.16.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.17 | Sistema Electrico Agitador Helice 17
23.02.08.17.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.18 | Sistema Electrico Agitador Helice 18
23.02.08.18.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.19 | Sistema Electrico Agitador Helice 19
23.02.08.19.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.20 | Sistema Electrico Agitador Helice 20
23.02.08.20.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.21 | Sistema Electrico Agitador Helice 21
23.02.08.21.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.22 | Sistema Electrico Agitador Helice 22
23.02.08.22.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.23 | Sistema Electrico Agitador Helice 23
23.02.08.23.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.24 | Sistema Electrico Agitador Helice 24
23.02.08.24.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.25 | Sistema Electrico Agitador Helice 25
23.02.08.25.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.26 | Sistema Electrico Agitador Helice 26
23.02.08.26.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.27 | Sistema Electrico Agitador Helice 27
23.02.08.27.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.28 | Sistema Electrico Agitador Helice 28
23.02.08.28.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.29 | Sistema Electrico Agitador Helice 29
23.02.08.29.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.30 | Sistema Electrico Agitador Helice 30
23.02.08.30.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.31 | Sistema Electrico Agitador Helice 31
23.02.08.31.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.32 | Sistema Electrico Agitador Helice 32
23.02.08.32.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.33 | Sistema Electrico Agitador Helice 33
23.02.08.33.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.34 | Sistema Electrico Agitador Helice 34
23.02.08.34.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.35 | Sistema Electrico Agitador Helice 35
23.02.08.35.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.36 | Sistema Electrico Agitador Helice 36
23.02.08.36.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.37 | Sistema Electrico Agitador Helice 37
23.02.08.37.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.38 | Sistema Electrico Agitador Helice 38
23.02.08.38.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.39 | Sistema Electrico Agitador Helice 39
23.02.08.39.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.40 | Sistema Electrico Agitador Helice 40
23.02.08.40.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.41 | Sistema Electrico Dosificacion Reactivos 1
23.02.08.41.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.42 | Sistema Electrico Dosificacion Reactivos 2
23.02.08.42.01 | Interruptor de proteccion , arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.43 | Sistema Electrico Dosificacion Reactivos 3
23.02.08.43.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.44 | Sistema Electrico Dosificacion Reactivos 4
23.02.08.44.01 | Interruptor de proteccion, arrancador, inductancia, instalacion conexión sistema en CCM5, conductor a motor, tendido cable y tuberia | Un. | 1
23.02.08.45 | Ducto portacable inoxidable 4*4'', sedimentador y floculacion | m | 250
23.02.08.46 | Acometida Gabinete Instrumentacion 3, Mano de obra instalacion, acometida actuadores y gabinete | Un. | 1
23.03 | Sistema de Gestion de Energia y Calidad de Potencia
23.03.01 | Equipos Analizadores Frontera Comercial
23.03.01.01 | Suministro e Instalación medidores multifuncionales, digitales, clase 0.2S, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, 4 GB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 512 m/ciclo, software de analisis, cumplimiento CREG 038/2014, Certificacion CIDET, Certificacion KEMA, con calibracion por laboratorio acreditado, modelo Nexus 1272. | Un | 2
23.03.02 | Analizador de Calidad de Potencia Transfromador No.1 de 1000KVA
23.03.02.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2S, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, 4 GB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 1024 muestras/ciclo, software de analisis, cumplimiento IEC 61000430, IEC 61000415, IEEE 519, Certificacion CIDET, Certificacion KEMA, con calibracion por laboratorio acreditado, modelo Nexus 1500. | Un | 1
23.03.03 | Analizador de Calidad de Potencia Transfromador No.2 de 112.5KVA
23.03.03.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2S, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, 4 GB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 1024 muestras/ciclo, software de analisis, cumplimiento IEC 61000430, IEC 61000415, IEEE 519, Certificacion CIDET, Certificacion KEMA, con calibracion por laboratorio acreditado, modelo Nexus 1500. | Un | 1
23.03.04 | Analizador de Calidad de Potencia Transfromador No.3 de 75KVA |  | 0
23.03.04.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2S, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, 4 GB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 1024 muestras/ciclo, software de analisis, cumplimiento IEC 61000430, IEC 61000415, IEEE 519, Certificacion CIDET, Certificacion KEMA, con calibracion por laboratorio acreditado, modelo Nexus 1500. | UN | 1
23.03.05 | Analizador de Calidad de Potencia CCM No.2
23.03.05.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, RED WIFI , 4 MB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 128 muestras/ciclo, software de analisis, Con capacidad de monitoreo de 8 circuitos trifasicos simultaneamernte, modelo Shark MP200. | Un | 1
23.03.06 | Analizador de Calidad de Potencia CCM No.3
23.03.06.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, RED WIFI , 4 MB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 128 muestras/ciclo, software de analisis, Con capacidad de monitoreo de 8 circuitos trifasicos simultaneamernte, modelo Shark MP200. | Un | 1
23.03.07 | Analizador de Calidad de Potencia CCM No.4
23.03.07.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, RED WIFI , 4 MB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 128 muestras/ciclo, software de analisis, Con capacidad de monitoreo de 8 circuitos trifasicos simultaneamernte, modelo Shark MP200. | Un | 1
23.03.08 | Analizador de Calidad de Potencia CCM No.5
23.03.08.01 | Suministro e Instalación medidor multifuncional, digital, clase 0.2, 4 cuadrantes, tetrafilares, con puerto ethernet, RED WIFI , 4 MB de momoria, con sistema de auto calibracion, 8 canales, rata de muestreo de 128 muestras/ciclo, software de analisis, Con capacidad de monitoreo de 8 circuitos trifasicos simultaneamernte, modelo Shark MP200. | Un | 1
23.03.09 | Licencia Multi Usuario Software
23.03.09.01 | Software propietario equipos Nexus, Comunicator EXT v. 3.0, para realizar gestion de la informacion, parametrtizacion y programacion de los equipos, generacion de reportes. | Un | 1
23.03.10 | Software de Gestion Sistema Electrico - Energy Manager EXT Enterprice
23.03.10.01 | Este sistema ofrece una solución completa e integral de gestión de la energía para las aplicaciones más exigentes. El sistema se basa en un concepto modular en el que cada módulo se puede adaptar en cualquier momento para el sistema, lo que le permite comenzar con una solución simple y migrar a una solución para toda la empresa sofisticada a medida que surja la necesidad. Gestor Energético EXT ™ crece con usted como su necesidad de mejores y más avanzadas aumentos de monitoreo. Este sistema de escalas de una pequeña arquitectura de 10 puntos para un sistema integral de gestión de la energía en toda la empresa con el cálculo de costos y calidad de la energía. | Un | 1
23.03.11 | Sistema de Comunicación Equipos
23.03.11.01 | Suministro e Instalación sistema de comunicación equipos de monitoreo al Centro de Control de Gestion de Energia y calidad de Potencia, incluye cable UTP cat. 6, Path Panel, Firewall Cisco, routers y swtiches para la concentracion de la informacion de los equipos. | Un | 1
23.03.12 | Servidor Centro de Control Sistema de Gestión Electrico
23.03.12.01 | Servidor de 2.66 GHz, 1.4 Cache, 1 TB, velocidad maxima del bus fronteal 1333 Mhz, incluyen procesadores Intel® Xeon®, cuatro compartimientos para unidades de disco duro y una tarjeta de administración remota HP Lights-Out 100c, pantalla de 24 pulgadas. | Un | 1
23.03.13 | Pruebas de Puesta en Marcha Sistema
23.03.13.01 | Pruebas de Puesta en Marcha Sistema, capacitacion tecnica por 16 horas en sitio para el personal que administrara y operara el sistema de gestion de energia y calidad de potencia en la ciuadad de Villavicencio. | Un | 1
23.07 | Planta eléctrica
23.08 | Protectores contra transientes (DPS)
23.08.01 | DPS Clase C
23.08.01.01 | Suministro e instalación DPS clase C, 250KA, 480V Trifasico en Y, tiempo de respuesta 15 ns, Clamping residual. | Un | 4
23.08.02 | DPS Clase B
23.08.02.01 | Suministro e instalación DPS clase B, 180KA, 480V Trifasico en Y, tiempo de respuesta 15 ns, Clamping residual. | Un | 5
23.08.03 | DPS Clase B
23.08.03.01 | Suministro e instalación DPS clase B, 180KA, 220V Trifasico en Y, tiempo de respuesta 15 ns, Clamping residual. | Un | 6
23.08.04 | DPS Clase A
23.08.04.01 | Suministro e instalación DPS clase B, 65KA, 220V Trifasico en Y, tiempo de respuesta 15 ns, Clamping residual. | Un | 8
Total Capítulo 23 Redes Electricas

## 24
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
24.01 | AUDITORIO
24.01.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.01.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.01.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Radian Pro 4x54w | UND | 20
24.01.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Scrabble 53w | UND | 10
24.01.01.01.03 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 30
24.01.01.01.04 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 30
24.01.01.01.05 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 90
24.01.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.01.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 8
24.01.01.04 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.01.01.04.01 | Instalacion de Luminaria Radian Pro de suspensión o de incrustar | UND | 20
24.01.01.04.02 | Instalacion de luminaria Scrabble 53W de sobreponer o incrustar | UND | 10
24.01.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.01.01.05.01 | Tableros de Distribucion , 2F, 4H, 220V tipo Centro de carga, con totalizador, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, incluye totalizador IND de 3x50A, con breaker enchufables segun cuadros de carga | un | 1
24.01.01.05.02 | Tableros Para Control de iluminación, 2F, 4H, 220V , con totalizador, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, incluye totalizador IND de 3x40A, con contactores, minibreaker para riel omega y selectores de tres posiciones segun cuadros de carga | un | 1
24.01.01.06 | COMUNICACIONES
Suministro y montaje de cableado para datos, incluye: marcación, accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos
24.01.01.06.01 | Salida Doble para Datos Categoria 6. (Lprom=6m) | UND | 2
24.01.01.06.02 | Cable UTP cat 6A | ml | 220
1,1,7 | CANALIZACIONES PORTACABLES
24.01.01.07.01 | Canaleta metálica 30 x 8 cms con división y tapa abatible superior con mínimo 6 peldaños por tramo de 2.4 mts en pintura electrostática color blanco | ML | 15
24.01.01.07.02 | Cable de Cobre Desnudo No 4 AWG debidamente fijado a canaletas y bandejas de energia cada 2,4 m con conector de puesta a tierra | ML | 15
24.01.01.07.03 | Soporte suspensión tipo peldaño o barrote de Ceno o similar, para bandeja de 30x8cm. Incluye: dos tuercas dobles de acople desplazables hembra/hembra | un | 12
24.01.01.07.04 | Varilla roscada de 3/8 x 3 mt tropicalizada, incluye tuercas y arandelas | un | 24
24.01.01.07.05 | Expansiones y anclajes (RL-38) | un | 24
24.01.01.08 | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
24.01.01.08.01 | Alimentación Tablero Distribución Auditorio, en cable Cu AWG THHN/THWN en 3No 6(F) + 1No 6(N) + 1No 8 (T) | ml | 25
24.01.01.08.02 | Terminales de conexión para cable calibre 6 tipo 3M o similar. | un | 10
24.02 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 1
24.02.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.02.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.02.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Pocket High Led 8x9W | UND | 34
24.02.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Pocket High Led 16x9W | UND | 2
24.02.01.01.03 | Salida eléctrica para Luminaria PCI Santino 4x9w | UND | 12
24.02.01.01.04 | Salida eléctrica para Luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w | UND | 59
24.02.01.01.03 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 107
24.02.01.01.04 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 107
24.02.01.01.05 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 321
24.02.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.02.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 46
24.02.01.02.02 | Salida eléctrica regulada para toma corriente doble con tierra aislada, monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 11
24.02.01.02.03 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V tipo GFCI .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 3
24.02.01.02.04 | Salidas para Tomacorriente trifilar patatrabada, 20A, 220V | UND | 3
24.02.01.02.05 | Salidas para Tomacorriente Trifásica patatrabada, 20A, 220V | UND | 1
24.02.01.03 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.02.01.03.01 | Instalacion de Luminaria Pocket High Led 8x9w de incrustar | UND | 34
24.02.01.03.02 | Instalacion de Luminaria Pocket High Led 16x9w de incrustar | UND | 2
24.02.01.03.03 | Instalacion de Luminaria PCI Santino 4x9w o de incrustar | UND | 12
24.02.01.03.04 | Instalacion de luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w de incrustar | UND | 59
24.02.01.03.05 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 14
24.02.01.03.06 | Salida eléctrica para interruptor Doble 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 13
24.02.01.03.07 | Salida eléctrica para interruptor Triple 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 1
24.02.01.03.08 | Salida eléctrica para interruptor Conmutable sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 2
24.02.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.02.01.05.01 | Tablero Administración Piso 1, Tipo Centro de carga 30 ctos con espacio para totalizador, con puerta y chapa | un | 1
24.02.01.05.02 | Suministro y Montaje de Celda ML principal baja tensión 220 V, para el Edificio Administrativo , según diagrama unifilar, incluye: | un | 1
24.02.01.05.03 | Tablero Aire Acondicionado Administracion | un | 1
24.02.01.06 | COMUNICACIONES
Suministro y montaje de cableado para datos, incluye: marcación, accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos
24.02.01.06.01 | Salida Doble para Datos Categoria 6. (Lprom=6m) | UND | 11
24.02.01.06.02 | Cable UTP Cat 6A | ml | 600
24.02.01.07 | CANALIZACIONES PORTACABLES
24.02.01.07.01 | Canaleta metálica doble división de 11x5 centímetros . Incluye tapa click y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje , marcación, obra civil y demás elementos necesarios para soporteria cada 1,2m para su correcta instalación. | ML | 60
24.02.01.07.02 | Canaleta metálica 40 x 8 cms con división y tapa abatible superior con mínimo 6 peldaños por tramo de 2.4 mts en pintura electrostática color blanco | ML | 60
24.02.01.07.03 | Cable de Cobre Desnudo No 4 AWG debidamente fijado a canaletas y bandejas de energia cada 2,4 m con conector de puesta a tierra | ML | 120
24.02.01.07.04 | Soporte suspensión tipo peldaño o barrote de Ceno o similar, para bandeja de 30x8cm. Incluye: dos tuercas dobles de acople desplazables hembra/hembra | un | 50
24.02.01.07.05 | Varilla roscada de 3/8 x 3 mt tropicalizada, incluye tuercas y arandelas | un | 100
24.02.01.07.06 | Expansiones y anclajes (RL-38) | un | 100
24.02.01.08 | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
24.02.01.08.01 | Alimentación Tablero Distribución Auditorio, en cable Cu AWG THHN/THWN en 3No 4(F) + 1No 4(N) + 1No 8 (T) | ml | 25
24.02.01.08.02 | Terminales de conexión para cable calibre 4 tipo 3M o similar. | un | 10
24.03 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 2
24.03.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.03.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.03.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Pocket High Led 8x9W | UND | 45
24.03.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Burux 2x26w | UND | 3
24.03.01.01.03 | Salida eléctrica para Luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w | UND | 33
24.03.01.01.04 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 81
24.03.01.01.05 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 81
24.03.01.01.06 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 243
24.03.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.03.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 27
24.03.01.02.02 | Salida eléctrica regulada para toma corriente doble con tierra aislada, monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 15
24.03.01.03 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.03.01.03.01 | Instalacion de Luminaria Pocket High Led 8x9w de incrustar | UND | 45
24.03.01.03.02 | Instalacion de luminaria Burux 2x26w Tipo Aplique | UND | 3
24.03.01.03.03 | Instalacion de luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w de incrustar | UND | 33
24.03.01.03.04 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 7
24.03.01.03.05 | Salida eléctrica para interruptor Doble 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 7
24.03.01.03.06 | Salida eléctrica para interruptor Triple 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 1
24.03.01.03.07 | Salida eléctrica para interruptor Conmutable sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 2
24.03.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.03.01.05.01 | Tablero Administración Piso 2, Tipo Centro de carga 24 ctos con espacio para totalizador, con puerta y chapa | un | 1
24.03.01.05.02 | Tablero regulado | un | 2
24.03.01.06 | COMUNICACIONES
Suministro y montaje de cableado para datos, incluye: marcación, accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos
24.03.01.06.01 | Salida Doble para Datos Categoria 6. (Lprom=6m) | UND | 13
24.03.01.06.02 | Cable UTP Cat 6A | ml | 500
24.03.01.06.03 | UPS | und | 2
24.03.01.06.04 | RACK COMUNICACIONES | und | 2
24.03.01.07 | CANALIZACIONES PORTACABLES
24.03.01.07.01 | Canaleta metálica doble división de 11x5 centímetros . Incluye tapa click y atornillada, troqueles para red de energía normal, red de energía regulada, red de voz y datos, anclaje , marcación, obra civil y demás elementos necesarios para soporteria cada 1,2m para su correcta instalación. | ML | 45
24.03.01.07.02 | Canaleta metálica 40 x 8 cms con división y tapa abatible superior con mínimo 6 peldaños por tramo de 2.4 mts en pintura electrostática color blanco | ML | 40
24.03.01.07.03 | Cable de Cobre Desnudo No 4 AWG debidamente fijado a canaletas y bandejas de energia cada 2,4 m con conector de puesta a tierra | ML | 85
24.03.01.07.04 | Soporte suspensión tipo peldaño o barrote de Ceno o similar, para bandeja de 30x8cm. Incluye: dos tuercas dobles de acople desplazables hembra/hembra | un | 30
24.03.01.07.05 | Varilla roscada de 3/8 x 3 mt tropicalizada, incluye tuercas y arandelas | un | 60
24.03.01.07.06 | Expansiones y anclajes (RL-38) | un | 60
24.03.01.08 | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
24.03.01.08.01 | Alimentación Tablero Distribución Administración Piso 2 en cable Cu AWG THHN/THWN en 3No 6(F) + 1No 6(N) + 1No 8 (T) | ml | 55
24.03.01.08.03 | Alimentación UPS Administración en cable Cu AWG THHN/THWN en 2No 6(F) + 1No 8 (T) | ml | 55
24.03.01.08.04 | Alimentación UPS Centro de Control en cable Cu AWG THHN/THWN en 2No 6(F) + 1No 8 (T) | ml | 60
24.03.01.08.05 | Terminales de conexión para cable calibre 6 tipo 3M o similar. | un | 16
24.03.01.08.06 | Terminales de conexión para cable calibre 8 tipo 3M o similar. | un | 6
24.04 | EDIFICIO DE QUIMICOS
24.04.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.04.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.04.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 1x54w de suspender | und | 8
24.04.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 2x54w de suspender | und | 24
24.04.01.01.03 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 32
24.04.01.01.04 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 32
24.04.01.01.05 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 96
24.04.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.04.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 11
24.04.01.02.02 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V tipo GFCI .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 2
24.04.01.03 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.04.01.03.01 | Instalacion de luminaria Riel Eco 1x54 w de suspender | UND | 8
24.04.01.03.02 | Instalacion de luminaria Riel Eco 2x54 w de suspender | UND | 24
24.04.01.03.04 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 1
24.04.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.04.01.05.01 | Tableros de Distribucion , 2F, 4H, 220V tipo Centro de carga, con totalizador, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, incluye totalizador IND de 3x50A, con breaker enchufables segun cuadros de carga | un | 1
24.04.01.05.02 | Tableros Para Control de iluminación Quimicos, 2F, 4H, 220V , con totalizador, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, incluye totalizador IND de 3x40A, con contactores, minibreaker para riel omega y selectores de tres posiciones segun cuadros de carga | un | 1
24.05 | EDIFICIO CLORACION
24.05.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.05.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.05.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 1x54w de suspender | und | 8
24.05.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 2x54w de suspender | und | 9
24.05.01.01.04 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 17
24.05.01.01.05 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 17
24.05.01.01.06 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 51
24.05.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.05.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 11
24.05.01.02.02 | Salidas para Tomacorriente Trifásica patatrabada, 20A, 220V | UND | 2
24.05.01.03 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.05.01.03.01 | Instalacion de Luminaria Riel Eco 1x54w de suspender | UND | 8
24.05.01.03.02 | Instalacion de Luminaria Riel Eco 2x54w de suspender | UND | 9
24.05.01.03.03 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 1
24.05.01.03.04 | Salida eléctrica para interruptor Doble 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 4
24.05.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.05.01.05.01 | Tablero Administración Piso 2, Tipo Centro de carga 24 ctos con espacio para totalizador, con puerta y chapa | un | 1
24.06 | EDIFICIO DE TALLERES
24.06.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.06.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.06.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 1x54w de suspender | und | 8
24.06.01.01.02 | Salida eléctrica para Luminaria Riel Eco 2x54w de suspender | und | 12
24.06.01.01.04 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 20
24.06.01.01.05 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 20
24.06.01.01.06 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 60
24.06.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.06.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 15
24.06.01.02.02 | Salidas para Tomacorriente Trifásica patatrabada, 20A, 220V | UND | 2
24.06.01.03 | ILUMINACIÓN
Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos.
24.06.01.03.01 | Instalacion de Luminaria Riel Eco 1x54w de suspender | UND | 8
24.06.01.03.02 | Instalacion de Luminaria Riel Eco 2x54w de suspender | UND | 12
24.06.01.03.03 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 3
24.06.01.03.04 | Salida eléctrica para interruptor Doble 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 2
24.06.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.06.01.05.01 | Tableros de Distribucion , 2F, 4H, 220V tipo Centro de carga, con totalizador, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, incluye totalizador IND de 3x50A, con breaker enchufables segun cuadros de carga | un | 1
24.06.01.06 | TUBERÍA
Suministro e instalación de tubería metálica descolgada y/o de sobreponer, incluye accesorios, elementos de fijación y soportería cada 1,2mts, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, alambre dulce para guía de cables, certificación de producto RETIE. Todos los soportes del sistema deberán cumplir con la NSR 10
24.06.01.06.01 | Tubería Metálica Tipo E.M.T. de 3/4´´ | un | 75
24.06.01.07 | CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN
24.06.01.07.01 | Circuitos ramales en baja tensión, 120/220V en 3No12 cable de cobre AWG THHN/THWN-90ºC por tubería y/o canaleta, para salidas eléctricas. | ml | 75
24.06.01.07.02 | Circuitos ramales en baja tensión, 120/220V en 3No10 cable de cobre AWG THHN/THWN-90ºC por tubería y/o canaleta, para salidas eléctricas. | ml | 75
24.07 | EDIFICIO PORTERIA
24.07.01 | SALIDAS ELÉCTRICAS
24.07.01.01 | Salidas Eléctricas Para Iluminación
Montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (en tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, tomacorriente con polo a tierra, clavija con poloa a tierra, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, tubería metálica flexible con conectores entre salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, para:
24.07.01.01.01 | Salida eléctrica para Luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w | UND | 8
24.07.01.01.02 | Tomacorriente doble blanco, 2P+T 120 V, 15A Ref 5320-W | UND | 8
24.07.01.01.03 | Clavija aerea 2P+T 110V | UND | 8
24.07.01.01.04 | Conectores para derivación de autodesforre ref. 80-6011-0317-1 de 3M | UND | 24
24.07.01.02 | Salidas Eléctricas para Tomacorrientes
Montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes hasta 5 mts (incluye tubería PVC debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, aparato eléctrico, marcación y señalización, pruebas y chequeos ) para:
24.07.01.02.01 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 6
24.07.01.02.02 | Salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra monofasico 15A, 125V tipo GFCI .Incluye tapa, encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | UND | 1
24.07.01.03 | ILUMINACIÓN
| Montaje de luminaria incluye: accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos. | GL | 1
24.07.01.03.01 | Instalacion de luminaria Ojo de Buey CCT Flash 2x26w de incrustar | UND | 8
24.07.01.03.02 | Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 1
24.07.01.03.03 | Salida eléctrica para interruptor Doble 15A, 125V. Incluye encintada, ducto PVC, cajas metálicas, conductores 12 AWG-CU-THW, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 5 mts) | und | 2
24.07.01.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
Suministro y montaje de tableros de distribución con equipo eléctrico según diagrama unifilar, incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, marcación según RETIE, pruebas y chequeos, certificación de producto RETIE, gabinete y panel metálico que incluye barrajes en cobre electroplateado y cableado de interconexión; barras de neutro y tierra aisladas del chasis y provista de panel de frente muerto tipo abierto con una cubierta frontal que brinde una grado de protección al menos de IP2X desde el frente, las partes vivas no pueden ser accesibles desde otras direcciones. Debe cumplir los requisitos de producto del artículo 17,9,1 del RETIE
24.07.01.05.01 | Tablero Porteria, Tipo Centro de carga 12 ctos con espacio para totalizador, con puerta y chapa | un | 1
24.07.01.06 | COMUNICACIONES
Suministro y montaje de cableado para datos, incluye: marcación, accesorios de fijación y conexión, pruebas y chequeos
24.07.01.06.01 | Salida Doble para Datos Categoria 6. (Lprom=6m) | UND | 2
24.07.01.06.02 | Cable UTP Cat 6A | ml | 250
24.07.01.08 | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
24.07.01.08.01 | Alimentación Tablero Distribución Porteria, en cable Cu AWG THHN/THWN en 3No 6(F) + 1No 6(N) + 1No 8 (T) | ml | 25
24.07.01.08.02 | Terminales de conexión para cable calibre 6 tipo 3M o similar. | un | 10
Total Capítulo 24 Instalaciones Electricas Internas

## 25
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Parcial
25 | Sistema de Apantallamiento
25.01 | SISTEMA DE CAPTACION: Puntas tipo Franklin y cable,
25.01.01 | Suministro y montaje de sistema de captacion el cual incluye: Puntas Franklin con su respectiva soporteria de fijacion, base de hormigon de 16 kg, distanciadores aislados, grapas para conexión paralela, varilla y cable, grapas para conexión universal, bornes de conexión de cable a estructura, instalacion alambron de alumino, chazos y tornilleria autoperforante. | GL | 1
25.02 | SISTEMA DE BAJANTES
25.02.01 | Suministro y montaje de sistema de bajantes el cual incluye: Soportes para conductor plano, bornes de conexión de cable a platina, grapa para conexión universal, cable de seccion35 mm2 aislado para 100kV, adaptadores, soportes y accesorios para cable aislado, tubo termoencogible para aislar cable, tornilleria autoperforante y carteles con adevertencia por riesgo por descargas atmosféricas | GL | 1
25.03 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0
25.03.01 | Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra el cual incluye: Cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG, Varilla de cobre de 5/8" x 2,4 m, Soldadura exotermica de 115 gr, Registro de Tierra de 40x40 cms | GL | 1
25.04 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
25.04.01 | Pruebas del sistema con simulacion de cargas electricas | Und | 1
Total Sistema de Apantallamiento

## 26
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
26 | Iluminación Externa
26.01 | luminaria LUXYXON riel eco 117/1X54/ancho/cr/univ | Un | 50
Iluminación corredores cubiertos de proceso
26.02 | Instalacion luminarias | Un | 50
26.03 | Condutores por luminaria, 2*12 THW | m | 30
26.04 | Luminaria LUXYCON LUM ZAG/6X9W/LED/6600 LM/UNIV/POSTE/ 3M/ Acrilico matizado | Un | 42
Iluminación exterior de la planta proceso y alreddores cercanos a los equipos y carreteables
26.05 | Instalacion luminarias | Un | 42
26.06 | Conductores por luminaria | m | 50
26.07 | Luminaria sendero minicolumna, tubo fluorescente T5 2X24W/4100H,H=1,028 m | Un | 25
26.08 | Instalacion luminarias | Un | 25
26.09 | Conductores por luminaria | m | 28
26.10 | REFLEC.OLUX-XS/LED ETI/60W/4.700LUM/120-240V | Un | 5
26.11 | Instalacion luminarias | Un | 5
26.12 | Conductores por luminaria | m | 35
Total capitulo 26 Iluminacion Externa

## 27
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
27 | Aire Acondicionado
27.01 | Auditorio
27.01.01 | Conductos
27.01.01.01 | Lamina Galvanizada | KG | 230
27.01.01.02 | Fibra De Vidrio | M2 | 200
27.01.02 | Difusores De Suministro 3D
27.01.02.01 | 15" X 15", 4 Vias, Anodizado Natural | UN | 12
27.01.03 | Rejillas De Retorno
27.01.03.01 | 28" X 16" Cd Anodizado Natural | UN | 4
27.01.03.02 | 12" X 12" Cd Anodizado Natural | UN | 1
27.01.04 | Unidad Paquete Condensada Por Aire
27.01.04.01 | Trane Tsh240F300 20 Tr R410A | UN | 1
27.02 | Sala De Juntas Piso 1
27.02,01 | Unidad Consola
27.02.01.01 | Trane 2Mcw0524 | UN | 1
27.02.02 | Unidad Condensadora
27.02.02.01 | Trane 2Ttk518 R-22 | UN | 1
27.02.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.02.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 24
27.02.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 24
27.02.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.03 | Secretaría Y Archivo Piso 1
27.03.01 | Unidad Consola
27.03.01.01 | Trane 2Mcw0509 | UN | 1
27.03.02 | Unidad Condensadora
27.03.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.03.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.03.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 24
27.03.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 24
27.03.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.04 | Jefe De Planta
27.04.01 | Unidad Consola
27.04.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.04.02 | Unidad Condensadora
27.04.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.04.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.04.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 18
27.04.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 18
27.04.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.05 | Jefe De Matenimiento
27.05.01 | Unidad Consola
27.05.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.05.02 | Unidad Condensadora
27.05.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.05.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.05.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 18
27.05.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 18
27.05.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.06 | Jefe De Administrativo
27.06.01 | Unidad Consola
27.06.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.06.02 | Unidad Condensadora
27.06.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.06.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.06.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 24
27.06.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 24
27.06.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.07 | Jefe De Tratamiento
27.07.01 | Unidad Consola
27.07.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.07.02 | Unidad Condensadora
27.07.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.07.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.07.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 24
27.07.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 24
27.07.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.08 | Jefe Laboratorio
27.08.01 | Unidad Consola
27.08.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.08.02 | Unidad Condensadora
27.08.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.08.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.08.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 30
27.08.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 30
27.08.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.09 | Cafeteria
27.09.01 | Unidad Consola
27.09.01.01 | Trane 2Mcw0518 | UN | 1
27.09.02 | Unidad Condensadora |  | 0
27.09.02.01 | Trane 2Ttk518 R-22 | UN | 1
27.09.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.09.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 30
27.09.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 30
27.09.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.10 | Enfermeria
27.10.01 | Unidad Consola
27.10.01.01 | Trane 2Mcw0509 | UN | 2
27.10.02 | Unidad Condensadora
27.10.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 2
27.10.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.10.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 54
27.10.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 54
27.10.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 10
27.11 | Laboratorio
27.11.01 | Unidad Consola
27.11.01.01 | Trane 2Mcc0524 U Match | UN | 1
27.11.02 | Unidad Condensadora
27.11.02.01 | Trane 2Ttk524 U Match R-22 | UN | 1
27.11.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.11.03.01 | Succión Diámetro 5/8" | ML | 30
27.11.03.02 | Líquido Diámetro 3/8" | ML | 30
27.11.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 10
27.12 | Sala De Juntas Piso 2
27.12.01 | Unidad Consola
27.12.01.01 | Trane 2Mcw0524 | UN | 1
27.12.02 | Unidad Condensadora
27.12.02.01 | Trane 2Ttk518 R-22 | UN | 1
27.12.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.12.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 14
27.12.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 14
27.12.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.13 | Secretaría Y Archivo Piso 2
27.13.01 | Unidad Consola
27.13.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.13.02 | Unidad Condensadora
27.13.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.13.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.13.03.01 | Succión Diámetro 3/8" | ML | 14
27.13.03.02 | Líquido Diámetro 1/4" | ML | 14
27.13.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.14 | Oficina Semigerencial
27.14.01 | Unidad Consola
27.14.01.01 | Trane 2Mcw0518 | UN | 1
27.14.02 | Unidad Condensadora
27.14.02.01 | Trane 2Ttk512 R-22 | UN | 1
27.14.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.14.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 14
27.14.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 14
27.14.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.15 | Oficina Investigación, Estudiantes
27.15.01 | Unidad Consola
27.15.01.01 | Trane 2Mcw0518 | UN | 1
27.15.02 | Unidad Condensadora
27.15.02.01 | Trane 2Ttk512 R-22 | UN | 1
27.15.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.15.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 14
27.15.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 14
27.15.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.16 | Sala De Control
27.16.01 | Unidad Consola
27.16.01.01 | Trane 2Mcc0536 U Match | UN | 2
27.16.02 | Unidad Condensadora
27.16.02.01 | Trane 2Ttk524 U Match R-22 | UN | 2
27.16.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.16.03.01 | Succión Diámetro 3/4" | ML | 60
27.16.03.02 | Líquido Diámetro 3/8" | ML | 60
27.16.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 20
27.17 | Cuarto De Equipos
27.17.01 | Unidad Consola
27.17.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.17.02 | Unidad Condensadora
27.17.02.01 | Trane 2Ttk512 R-22 | UN | 1
27.17.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.17.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 20
27.17.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 20
27.17.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.18 | Biblioteca
27.18.01 | Unidad Consola
27.18.01.01 | Trane 2Mcw0509 | UN | 1
27.18.02 | Unidad Condensadora
27.18.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.18.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.18.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 14
27.18.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 14
27.18.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.19 | Oficina EAAV
27.19.01 | Unidad Consola
27.19.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.19.02 | Unidad Condensadora
27.19.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.19.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.19.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 20
27.19.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 20
27.19.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.20 | Oficina EAAV
27.20.01 | Unidad Consola
27.20.01.01 | Trane 2Mcw0512 | UN | 1
27.20.02 | Unidad Condensadora
27.20.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.20.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.20.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 22
27.20.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 22
27.20.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
27.21 | Oficina EAAV
27.21.01 | Unidad Consola
27.21.01.01 | Trane 2Mcw0509 | UN | 1
27.21.02 | Unidad Condensadora
27.21.02.01 | Trane 2Ttk509 R-22 | UN | 1
27.21.03 | Tuberia De Refrigeracion
27.21.03.01 | Succión Diámetro 1/2" | ML | 22
27.21.03.02 | Líquido Diámetro 5/16" | ML | 22
27.21.03.03 | Refrigerante 22 | LB | 5
Total capitulo 27 Aire Acondicionado

## 28
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
28 | Tuberías hidraulicas de Conexión entre procesos
28.01 | Linea de agua
28.01.01 | Excavación Mecánica en zanjas (No Incluye retiro a botadero autorizado) | M3 | 680
28.01.02 | Relleno zanjas en arena de rio, Incluye suministro de arena | M3 | 128
28.01.03 | Relleno zanjas con material de excavaciòn | M3 | 494
28.01.04 | Retiro de material sobrante a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 186
28.01.05 | Entibado para zanja de profundidad < 6 m | M2 | 907
28.01.06 | Suministro e Instalación Tuberia de PRFV SN5000 PN6 , diametro 1200 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 40
28.01.07 | Suministro e InstalaciónTuberia de PRFV SN5000 PN6 , diametro 700 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 101
28.01.08 | Suministro e Instalación Codo 90 grados de PRFV SN5000 PN6 , diametro 1200 mm, uniòn mediante juntas PNG. | UN | 1
28.01.09 | Suministro e Instalación Codo 90 grados de PRFV SN5000 PN6 , diametro 700 mm, uniòn mediante juntas PNG. | UN | 8
28.02 | Linea de lodos,
28.02.01 | Excavación Mecánica en zanjas (No Incluye retiro a botadero autorizado) | M3 | 596
28.02.02 | Relleno zanjas en arena de rio, Incluye suministro de arena | M3 | 72
28.02.03 | Relleno zanjas con material de excavaciòn | M3 | 518
28.02.04 | Retiro de material sobrante a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 79
28.02.05 | Suministro e Instalación Tuberia de PEAD PN6 , diametro 355 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 50
28.02.06 | Suministro e Instalación Tuberia de PRFV SN5000 PN6 , diametro 500 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 10
28.02.07 | Suministro e Instalación Tuberia de PEAD PN6 , diametro 315 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 30
28.02.08 | Suministro e Instalación Tuberia en acero inoxidable AISI 316 , diametro 150 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 30
28.02.09 | Suministro e Instalación Tuberia en acero inoxidable AISI 316 , diametro 100 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 18
28.02.10 | Suministro e Instalación Tuberia de PEAD PN16 , diametro 90 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 60
28.03 | Linea de aire de lavado
28.03.01 | Suministro e Instalación Tuberia en acero inoxidable AISI 316 , diametro 200 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 188
Total capitulo 28 Tuberias hidraulicas de Conexión entre procesos

## 29
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
29 | Redes de alcantarillado Aguas Lluvias
29.01 | Excavación Mecánica en zanjas (No Incluye retiro a botadero autorizado) | M3 | 2107
29.02 | Relleno zanjas en arena de rio | M3 | 412
29.03 | Relleno zanjas con material de excavaciòn | M3 | 1570
29.04 | Retiro de material sobrante a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 537
29.05 | Suministro e Instalación Tuberia de PRFV SN5000 PN6 , diametro 500 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 11
29.06 | Suministro e Instalación Tuberia de PEAD PN6 , diametro 160 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 40
29.07 | Suministro e Instalación Tuberia de PEAD PN16 , diametro 315 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 10
29.08 | Suministro e Instalación Tuberia Novafort PVC , diametro 250 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 200
29.09 | Suministro e Instalación Tuberia Novafort PVC , diametro 600 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 67
29.10 | Tuberia Novafort PVC , diametro 800 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 56
29.11 | Suministro e Instalación Tuberia Novafort PVC , diametro 1000 mm, incluye uniones y anclajes | ML | 88
29.12 | Pozo en concreto Diàmetro: 1200 mm, Altura < 2 metros (Incluye tapa y anillo) | UN | 2
29.13 | Pozo en concreto Diàmetro: 1500 mm, Altura < 2 metros (Incluye tapa y anillo) | UN | 2
29.14 | Pozo en concreto Diàmetro: 1500 mm, 2 m < H < 3 m (Incluye tapa y anillo) | UN | 5
29.15 | Sumidero lateral con rejilla de acero (1,90 x 1,20 m) | UN | 26
Total capitulo 29 Redes de alcantarillado Aguas Lluvias

## 30
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
30 | Instalaciones hidráulicas internas
30.01 | Edificio Administrativo y Operativo
30.01.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Sanitaria 4" (Inc Atraque) | ml | 7
30.01.02 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=110Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 60
30.01.03 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 28
30.01.04 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=200Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 21
30.01.05 | Suministro e Instalación Tapón Soldado Inspección 3" - 4 " | un | 5
30.01.06 | Suministro e Instalación Accesorios Pvc- S 4" | un | 5
30.01.07 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 18
30.01.08 | Excavación Manual - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | m3 | 49
30.01.09 | Relleno en material seleccionado de rio 1 1/2" (balasto) | m3 | 48
30.01.10 | Acometida 1" (Incluye Tubería, Tees, Unión Dreeser , Bridas, 2 Válvulas Ntc 0253, Filtro, Adaptador, Niple, Unión, Tapón, 3 Marcos Y Tapas Hierro Dúctil Antifraude) | un | 1
30.01.11 | Medidor 1" (Suministro E Instalación) | un | 1
30.01.12 | Caja Totalizadora | un | 1
30.01.13 | Suministro e Instalación Tubería Pvc - P Rde 9 1/2" | ml | 185
30.01.14 | Suministro e Instalación Tubería Pvc - P Rde 11 3/4" | ml | 160
30.01.15 | Suministro e Instalación Tubería Pvc - P Rde 13.5 1" | ml | 21
30.01.16 | Suministro e Instalación Accesorios De 1/2" Pvc-P (Se Excluyen La Uniones) | un | 18
30.01.17 | Suministro e Instalación Accesorios De 3/4" Pvc-P (Se Excluyen La Uniones) | un | 16
30.01.18 | Suministro e Instalación Accesorios De 1" Pvc-P (Se Excluyen La Uniones) | un | 2
30.01.19 | Registro Red White 1/2" | un | 6
30.01.20 | Registro Red White 3/4" | un | 17
30.01.21 | Registro Red White 1" | un | 5
30.01.22 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2 - 3/4" | un | 40
30.01.23 | Punto De Agua Fría Pvc 1 - 1 1/2" | un | 10
30.01.24 | Punto Sanitario Pvc 2" | un | 40
30.01.25 | Punto Sanitario Pvc 3-4" | un | 40
30.01.26 | Sifón De Piso Pvc-S 3" | un | 12
30.01.27 | Ramales - Bajantes A.N. Pvc -S 3" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 8
30.01.28 | Ramales - Bajantes A.N. Pvc-S 4" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 4
30.01.29 | Ventilación Y Re Ventilación 2" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 8
30.01.30 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 4"(Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 7
30.01.31 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 49
30.01.32 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 10
30.02 | Edificio de Deshidratación (Red Aguas Lluvias cubierta)
30.02.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 60
30.02.02 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 7
30.02.03 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 27
30.02.04 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 6
30.03 | Edificio de Químicos (Red Aguas Lluvias cubierta)
30.03.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 33
30.03.02 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 4
30.03.03 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 12
30.03.04 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 3
30.04 | Edificio de Cloración (Red Aguas Lluvias cubierta)
30.04.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 22
30.04.02 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 3
30.04.03 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 10
30.04.04 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 2
30.05 | Bombeo El Virrey (Red Aguas Lluvias cubierta)
30.05.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 25
30.05.02 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 3
30.05.03 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 9
30.05.04 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 2
30.06 | Porteria
30.06.01 | Suministro e Instalación Tubería Pvc - P Rde 13.5 1" | ml | 5
30.06.02 | Suministro e Instalación Accesorios De 1" Pvc-P (Se Excluyen La Uniones) | un | 4
30.06.03 | Registro Red White 1" | un | 1
30.06.04 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2 - 3/4" (Incluye Cámara De Aire) | un | 2
30.06.05 | Punto De Agua Fría Pvc 1 - 1 1/2" (Incluye Cámara De Aire) | un | 1
30.06.06 | Punto Sanitario Pvc 2" | un | 2
30.06.07 | Punto Sanitario Pvc 3-4" | un | 1
30.06.08 | Sifón De Piso Pvc-S 3" | un | 2
30.06.09 | Suministro e Instalación Tubería Pvc Alcantarillado (D=160Mm) (Inc. Hidrosellos Y Accesorios) | ml | 6
30.06.10 | Cajas Inspección 0.80 X 0.80 X 0.80 Cm ((Incluye Base En Concreto, Paredes Mamposteria, Tapa Y Contramarco, Acero, Pañete Impermeabilizado Y Cañuelas) | un | 3
30.06.11 | Ramales - Bajantes A.Ll. Pvc 6" (Incluye Accesorios Y Elementos De Fijacion) | ml | 7
30.06.12 | Tragante 6" Tci En Aluminio | un | 2
Total capitulo 30 Instalaciones hidráulicas internas

## 31
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Un | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
31.01 | Instalacion equipo electromecánicos
31.01.01 | Instalacion Actuador eléctrico para compuerta existente de by pass | UN | 1
31.01.02 | Suministro Desarenador Vortex, capacidad 2.000 l/s, incluye bomba , transmision piezas bajo el agua panel de control y tornillo desarenador | UN | 2
31.01.04 | Instalacion Compuerta Entrada a Desarenadores, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
31.01.05 | Instalacion Compuerta de By Pass del equipo Desarenador, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
31.01.06 | Instalacion Compuerta salida a Desarenador, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
31.01.07 | Instalacion Compuerta de aislamiento canal de reparto, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 5
31.01.08 | Instalacion Tubería PRFV Diametro 48 " (1.200 mm) agua de ingreso a planta | ML | 35
31.01.09 | Instalacion Tubería PRFV Diametro 40 " (1.000 mm) medidor de caudal agua de ingreso a planta | ML | 10
31.01.10 | Instalacion Caudalimetro elecromagnetico diametro 40" (1.000 mm) | UN | 1
31.01.11 | instalacion Tubería PRFV Diametro 28 " (700 mm) canal de distribucion hacia mezcla rapida | ML | 100
31.01.12 | Instalacion Tubería agua PRFV Diametro 20" (500 mm) de lavado filtros | ML | 265
31.01.13 | Instalacion Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 8" (200 mm) para aire de lavado filtros | ML | 200
31.01.13A | Instalacion Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 6" (150 mm) para aire de lavado filtros | ML | 120
31.01.13B | Instalacion Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 2" (50 mm) para aire de lavado filtros | ML | 335
31.01.14 | Instalacion Agitador Vertical (Mezcla Rapida) | UN | 10
31.01.15 | Instalacion Agitador Vertical (Floculación) | UN | 40
31.01.16 | Instalacion Lamelas plásticas en PPTV (5 sedimentadores) | M3 | 1008.52
31.01.17 | Instalacion Soporteria Lamelas (5 sedimentadores) | UN | 5
31.01.18 | Instalacion Vertederos tipo Tompson 34 und de 4,85 m/sedimentador | UN | 5
31.01.19 | Instalacion Rasquetas tipo Zickert | UN | 10
31.01.19A | Suministro de asistencia y supervision tecnica de personal especializado al inicio, mitad y final del montaje de las lamelas plasticas, soporteria de lamelas y rasquetas | UN | 1
31.01.20 | Instalacion válvula de mariposa Diametro 40" (1000 mm), instalada en la tuberia de ingreso y salida, fabricada bajo la norma AWWA C504. Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 2
31.01.21 | Instalacion de válvula de mariposa Diametro 20 " (500 mm), evacuacion de lodos, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 5
31.01.22 | Instalacion válvula de mariposa Diametro 30" (760 mm), fabricadas bajo la norma AWWA C504. Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC, | UN | 22
31.01.23 | Instalacion de válvula de mariposa Diametro 20" (500 mm), entrada y salida agua de lavado, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 44
31.01.24 | Instalacion de válvula de mariposa Diametro 6” (150 mm), control de entrada de aire a filtros, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 2
31.01.25 | Instalacion Falsos fondos prefabricados en plástico | M2 | 648
31.01.26 | Instalacion Bombas para lavado de filtros | UN | 2
31.01.27 | Instalacion Val. Compuerta descarga de bombas de lavado | UN | 2
31.01.28 | Instalacion Val. Cheque descarga de bombas de lavado. | UN | 2
31.01.29 | Instalacion Sopladores para lavado de filtros | UN | 2
31.01.30 | Instalacion valvula de bola en acero alcarbon flanchada 150 PSI . Diam. 4" (100 mm) | UN | 22
31.01.31 | Instalacion Valvula de Cheque descarga de sopladores. Diam. 6 " (150 mm) | UN | 2
31.01.32 | Instalacion valvula de compuerta tipo guillotina con actuador electrico, salida lodos sedimentadores diametro 20" (500 mm) | UN | 5
31.01.33 | Instalacion Agitadores para deposito de homegeneización, 6,2 KW, 580 RPM | UN | 3
31.01.34 | Instalacion Bombas centrifugas sumergibles 190 m3/h, 9,7 mca | UN | 3
31.01.35 | Instalacion Espesadores de lodos por gravedad diametro 24.800 mm altura 4000 | UN | 3
31.01.36 | Instalacion Agitador para cámara de lodo espesado 1,7 kw, 860 rpm | UN | 2
31.01.37 | Instalacion Bombas de tornillo helicoidal 30 m3/h, 10 mca | UN | 2
31.01.38 | Instalacion Centrifugas de deshidratación 30 m3/h, carga masica 912, 4 kg/h | UN | 2
31.01.39 | Instalacion Equipo Preparacion de Polielectrolito | UN | 1
31.01.40 | Instalacion Bombas de tornillo, 2.129 m3/h, 20 mca | UN | 2
31.01.41 | Instalacion Rotámetros para ajustar el caudal, 3 a 18 GPM | UN | 2
31.01.42 | Instalacion Bombas de tornillo helicoidal, 5,6 m3/h, 18 mca | UN | 2
31.01.43 | Instalacion Silo de almacenamiento de lodo deshidratado volumen 100 m3 | UN | 1
31.01.44 | Instalacion Polipasto para manejo de Cargas | UN | 1
31.01.45 | Instalacion Silo de almacenamiento de solucion de Cal 58 m3 | UN | 2
31.01.46 | Instalacion Equipo Volumetrico para dosificaión de Cal | UN | 2
31.01.47 | Instalacion Cuba de Dilución de Cal 4 m3 | UN | 1
31.01.48 | Instalacion Silo de almacenamiento solución de sulfato de alumino 40 m3 | UN | 1
31.01.49 | Instalacion Bomba centrifuga llenado de silo de sulfato de aluminio | UN | 2
31.01.50 | Instalacion Bombas dosificadoras de sulfato de aluminio | UN | 6
31.01.51 | Instalacion Equipo volumetrico para dosificaión de sulfato | UN | 2
31.01.52 | Instalacion Contenedores en acero al carbono | UN | 6
31.01.53 | Instalacion sistema de dosificacion de cloro gaseoso | UN | 2
31.01.54 | Instalacion de trunions para cilindros de toneladas | UN | 2
31.01.55 | Instalacion sistema para movilizar cilindros de tonelada | UN | 1
31.01.56 | Instalacion Regulador de vacío para poscloración | UN | 1
31.01.57 | Instalacion sistema de neutralizacion de fugas de gas cloro | UN | 1
31.01.58 | Instalacion Báscula para cilindro de cloro | UN | 1
31.01.59 | Instalacion Detector de fugas de Cloro | UN | 1
31.01.60 | Instalacion Analizador de Cloro residual | UN | 1
31.01.61 | Instalacion de accesorios para la linea de conduccion de gas cloro de cilindros a cloradores | UN | 1
31.01.62 | Instalcion Equipo hidroneumático | UN | 1
31.01.63 | Instalacion Compresor | UN | 2
31.01.64 | Instalacion Bomba centrifuga | UN | 2
31.01.65 | Instalacion tuberia en acero al carbon ASTM- A53 diametro 4" (100 mm) sifonamiento | UN | 220
02 | Planta Eléctrica
Total Instalacion Equipos electromecanicos
| Total Iluminacion externa |  |  |  | 0

## 32
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
32 | Instrumentación y control
32.01 | Suministro e Instalación Equipos
32.01.01 | Medidor de caudal tipo ultrasonico rango de medidad (-1 a +6 m/s). Incluye transporte, instalación, accesoriós, cableado de señal , cableado de alimentación, puesta en marcha. | UN | 12
32.01.02 | Medidor de color tipo sonda, sensor espectrómetro UV-Vis rango de medida (0 a 70 Hazen) Incluye transporte, instalación, accesorios, cableado de señal, cableado de alimentación, puesta en marcha. | UN | 6
32.01.03 | Hardware Sistema Calidad Multiparametro apto para conectar hasta 20 sondas (sensores)
32.01.03.01 | Medidor de pH tipo sonda con sensor de electrodos combinados Rango de medida (0 a 14 pH) . Incluye transporte, instalación, accesorios, cableado de señal y cableado de alimentacion, señal hasta 15m, puesta en marcha. | UN | 12
32.01.03.02 | Medidor de oxigeno tipo sonda, sensor óptico basado en el principio de fotoluminiscencia, rango de medida (de0 a 20.00 mg/L ó de 0 a 20.00 ppm). Incluye instalación, accesorios de montaje, cableado de alimentación y señal hasta 15m, puesta en marcha. | UN | 6
32.01.03.03 | Medidor de conductividad, tipo sonda, sensor tetra electrodo, rango de medida (0.0 ... 500.0 mS/cm). Incluye instalación, accesorios de montaje, cableado de alimentación y señal hasta 15m, puesta en marcha. | UN | 4
32.01.03.04 | Medidor de turbiedad tipo sonda, sensor óptico basado en el principio de luz dispersa a 90°, Rango de medida (0 a 4000 NTU). Incluye instalación, accesorios de montaje, cableado de alimentación y señal hasta 15m, puesta en marcha. | UN | 34
32.01.03.05 | Sistema multiparametrico con capacidad de hasta 20 sensores Salida MODBUS-RTU, señal análoga de (0/4 – 20 mA). para instalar en bocatoma, incluye fuente de alimetación 24 v, módulo controlador con comunicación modbus | UN | 3
32.01.03.06 | Sistema multiparametrico con capacidad de hasta 20 sensores Salida MODBUS-RTU, señal análoga de (0/4 – 20 mA). para instalar en planta de tratamiento, incluye fuentes de alimetación 24 v, módulo controlador con comunicación modbus, módulos de expansión y recepción | UN | 3
32.01.04 | Router GPRS puertos de conexión para comunicación: RS485 , RS232, 10/100Mbps Fast Ethernet, LAN. Incluye instalación, accesorios de montaje, cableado de alimentación y señal , puesta en marcha. Y plan de datos por un año | UN | 2
32.01.05 | Medidor calidad de energía Comunicación: RS485, BaudRate：9600, 19200, 38400 Protocolo: Modbus-RTU, Precisión Kwh: 0.1%(PF=1). Inlcuye transporte, instalación y capacitación al personal de planta. | UN | 3
32.01.06 | Medidor de presión analogo Rango de medida (0 a 20 bar). Incluye transporte, instalación, accesorios. | UN | 2
32.01.07 | Medidor de presión digital, sensor acero inoxidable AISI 316, Rango de medida (0 a 1000 Bar). | UN | 2
32.01.08 | Hardware Sistema Dcs, - Interfaces de comunicación estándar: Ethernet, USB2.0, RS485, Procesador Intel Atom a 300MHz o superior
32.01.08.01 | PLC nodal frecuencia (1,6 – 30 MHz) ( incluye programación y logica de control, instalación e integración con DCS ) | UN | 15
32.01.08.02 | HUB controlador de bus DCS rata de transmisión de hasta 100Mbits/s | UN | 15
32.01.08.03 | fuente poder sistema DCS, alimentación directa a 24V C -15% / +20%. | UN | 15
32.01.08.04 | PLC Maestro RS - Ethernet, USB2.0, RS485, Intel Atom a 300MHz o superior ( incluye programación y logica de control, instalación e integración con DCS ) | UN | 1
32.01.08.05 | Modulo 8 AI, IEEE 802.3 Fast Ethernet, | UN | 14
32.01.08.06 | Modulo 12 DI, IEEE 802.3 Fast Ethernet, | UN | 10
32.01.08.07 | Modulo 12 DO, IEEE 802.3 Fast Ethernet, | UN | 7
32.01.08.08 | Modulo 8 AO, IEEE 802.3 Fast Ethernet, | UN | 1
32.01.09 | Switch Ethernet, Voltaje de operación 12 – 56 VDC, Puertos RJ-45 5 x RJ-45 0/100 Base-T(X) auto negotiationspeed, F/H duplexmode, and auto MDI/MDI-X connection | UN | 15
32.01.10 | Medidor de nivel ultrasónico, Voltaje de alimentación 14 - 30 VDC, Rango de medida 0.3 – 10 m. Incluye Instalación, transporte, accesorios | UN | 25
32.01.11 | Medidor de nivel por presión hidrostática, Alimentación 24 VDC, salida 4-20 mA y RS 485, rango hasta 10 mca. Incluye Instalación, transporte, accesorios | UN | 2
32.01.12 | Gabiente instrumentación bocatoma (1100 x 900 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 3
32.01.13 | Gabiente instrumentación entrada a planta (1100 x 900 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.14 | Gabinete para macromedidor (500 x 600 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 5
32.01.15 | Gabinete instrumentación pre tratamiento (1100 x 900 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.16 | Gabiente SCM tipo A (300 x 400 x 300) Incluye bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 14
32.01.17 | Gabiente SCM tipo B (500 x 600 x 300 ) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 4
32.01.18 | Consola de operación de filtros (900 x 1200 x 600) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 7
32.01.19 | Gabinete de instrumentación sección cloro (500 x 600 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.20 | Gabiente de intrumentacion seccion lodos (500 x 600 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.21 | Gabinete instrumentación tanques y salida (1100 x 900 x 300) Incluye fuente 24V, breaker, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.22 | Gabinete de instrumentación centro de control (1800 x 2000 x 500) Incluye 4 fuentes 24V, 19 breakers, bornas, falso fondo, planos, cableado, canaleta, instalación en sitio | UN | 1
32.01.23 | TV LCD 50". Incluye transporte, instalación. | UN | 3
32.01.24 | PC Procesador (1) Intel® Xeon® E5645 (2.40GHz/6-core/12MB/80W, DDR3-1333, HT, Turbo 1/1/2/2/3/3), estación de trabajo. Incluye transporte, instalación, configuración. | UN | 1
32.01.25 | Integración de actuadores con el sistema DCS. Incluye cableado de alimentación y ducteria desde gabinete o consola de control. Distancia de 10m promedio | UN | 110
32.01.26 | Integración de equipos dosificadores de químicos con DCS. Incluye cableado y ducteria para 2 dosificacodores y 8 bombas | UN | 1
32.01.27 | Integración de equipos variadores para agitadores con el DCS. Incluye cableado y bornas. Desde gabinete PLC en centro de control hasta gabiente de variadores también en centro de control | UN | 50
32.01.28 | Integración de equipos barredores en sedimenatación con el DCS | UN | 5
32.01.29 | Integración de equipos de dosificación y equipos mecanicos en sección cloro | GLB | 1
32.01.30 | Integración de equipos en seccción de manejo de lodos | GLB | 1
32.01.31 | Suministro E Instalación De Red De Comunicación Dcs Ethernet Industrial (Longiud Total Calculada De 601M ) Incluye Cableado, Tubería, Uniones, Soportería, Mano De Obra. | GLB | 1
32.01.32 | Suministro E Instalación De Red De Comunicación Sistema Multiparámetro No1 (Longitud Total Calculada De 334M). Incluye Cableado, Tubería, Uniones, Soportería, Mano De Obra. | GLB | 1
32.01.33 | Suministro E Instalación De Red De Comunicación Sistema Multiparámetro No2 (Longitud Total Calculada De 280M) Incluye Cableado, Tubería, Uniones, Soportería, Mano De Obra. | GLB | 1
32.01.34 | Suministro E Instalación De Red De Comunicación Sistema Multiparámetro No3 (Longitud Total Calculada De 300M) Incluye Cableado, Tubería, Uniones, Soportería, Mano De Obra. | GLB | 1
32.01.35 | Suministro E Instalación De Software Scada, conexión con cualquier base de datos SQL (MS SQL, MySQL, Sybase, Oracle) o MS Access o Excel, con una licencia de Runtime de mínimo 16000 TAGS, con la posibilidad de acceso simultáneo de hasta 16 clientes. | GLB | 1
32.02 | Construcción Cámaras subterraneas para acceso a tuberia de Bocatoma Puente Abadia (3,00 x 7,00 x 2,00 m), A Tubería En Bocatoma Estacion Bavaria (3,00 x 7,00 x 2,00 m), A Tubería En Sección De Entrada A Planta (5,50 x 7,00 x 2,00 m)
32.02.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 545
32.02.02 | Protección taludes con mortero 1:5 | M2 | 309
32.02.03 | Relleno detrás de muros de contención | M3 | 315
32.02.04 | Perfilación terreno | M2 | 94
32.02.05 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 94
32.02.06 | Losa de fondo cámara - concreto f´c 21 Mpa | M3 | 19
32.02.07 | Muros cámara - concreto f´c 21 Mpa | M3 | 54
32.02.08 | Losa tapa cámara - concreto f´c 21 Mpa | M3 | 19
32.02.09 | Acero de refuerzo | KG | 7100
32.02.10 | Impermeabilizacion cara exterior de muros con emulsiòn bituminosa | M2 | 171
32.02.11 | Pasamuro en tuberìa de acero D=1200 mm ancho=0,30 m | UN | 8
32.02.12 | Escaleras de gato con guardahombre | ML | 6
32.02.13 | Tapas de Inspección (1,30 x 1,20 m) en làmina de acero, Incluye Marco y contramarco. | UN | 3
Total capitulo 32 Equipos de Instrumentacion y control

## 33
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant | Vr. Unitario | Vr. Total
33 | Cerramiento y urbanismo
33.01 | Movimiento de tierras
33.01.01 | Excavación Mecánica para vìas - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km - Incluye demolición y retiro del pavimento existente. | M3 | 1834
33.01.02 | Relleno en balastro de río para vías | M3 | 459
33.01.03 | Suministro, transporte e instalación Sub-base B-400 esp= 15 cm | M3 | 688
33.01.04 | Suministro, transporte e instalación Base B-600 esp= 10 cm. | M3 | 459
33.01.05 | Relleno en balastro de río para restauración de terreno zona antigua de canal de entrada | M3 | 587
33.02 | Prefabricados en concreto
33.02.01 | Sardinel de concreto prefabricado referencia A-10 (50 x 20 x 80 cm) o similar | ML | 1162
33.02.02 | Bordillo de concreto prefabricado referencia A-80 (35 x 20 x 80 cm) o similar | ML | 401
33.02.03 | Topellantas sencillos de concreto prefabricado referencia TL003 (15 x 20 x 50 cm) o similar | UN | 40
33.02.04 | Cuneta prefabricada en concreto referencia A-120 30x22,5x80 cm | ML | 1162
33.03 | Vías
33.03.01 | Pavimentro asfaltico MDC -2 (e= 7 cm) (incluye imprimación) | M2 | 4586
33.04 | Andenes
33.04.01 | Perfilada y nivelación para andenes | M2 | 752
33.04.02 | Andén en concreto f´c= 21 Mpa esp=10 cm acabado cepillado | M2 | 426
33.04.03 | Malla electrosoldada 4 mm cada 15 cm | M2 | 426
33.04.04 | Andén en adoquin de arcilla. | M2 | 326
33.05 | Zonas verdes y arborización
33.05.01 | Empradización incluye suministro de tierra negra esp=10 cm | M2 | 2926
33.05.02 | Suministro, siembra de Flamboyan h=1,2. Incluye tierra negra preparada con abono y cascarilla requerida | UN | 7
33.05.03 | Suministro, siembra de Washingtonia h=1,2. Incluye tierra negra preparada con abono y cascarilla requerido | UN | 1
33.05.04 | Suministro, siembra de Bambu o Guadua h=0,60. Incluye tierra negra preparada con abono y cascarilla requerida | UN | 370
33.05.05 | Suministro, siembra de Acacia, Ceiba o Balso h=1,2. Incluye tierra negrapreparada con abono y cascarilla requerida | UN | 29
33.05.06 | Suministro, siembra de Araucaria h=1,2. Incluye tierra negra preparada con abono y cascarilla requerida | UN | 1
33.05.07 | Suministro, siembra de Papiros h=0,60. Incluye tierra negra preparada con abono y cascarilla requerida. | UN | 26
33.06 | Carpinteria Metálica
33.06.01 | Mantenimiento cerramiento existente, corresponde a limpieza de viga de cimentación, mamposteria, tubería y malla, colocación de ángulo 2"x2"x1/8"para rematar la malla eslabonada, pintura de la malla eslabonada y la tuberia | ML | 980
33.06.02 | Reemplazo alambre de púas | ML | 100
33.06.03 | Cerramiento nuevo, correspondiente a una viga de cimentación 30x40 cm, malla eslabonada h=2,40 m y tubos con 3 hilos de alambre de púas | ML | 50
33.06.04 | Puerta batiente doble PE-2 en tubo de hierro pintado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18, con logo EAAV en lamina de 3/16" (6,10 x 2,30 m) | UN | 1
33.06.05 | Puerta batiente sencilla PE-1 en tubo de hierro pintado de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 (1,00 x 2,30 m) | UN | 1
33.07 | Pintura |  | 0
33.07.01 | Pintura de demarcación Linea continua a= A=0.15m | ML | 1162
33.07.02 | Pintura de Demarcación Linea discontinua a= A=0.15m | ML | 515
33.07.03 | Pintura de Demarcación Linea continua para demarcación de parqueaderos a=0.15m | ML | 90
33.07.04 | Pintura de demarcación para flecha direccional (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo) | UN | 70
33.07.05 | Pintura de demarcación para numeración de parqueaderos | UN | 21
33.07.06 | Pintura de demarcación para señalización de parqueaderos de minúsvalidos | M2 | 4
33.07.07 | Pintura de demarcación para topellantas de parqueaderos | UN | 40
33.07.08 | Pintura de demarcación para cebras de paso peatonal a= 1 metro | ML | 88
33.08 | Cancha Multiple
33.08.01 | Excavación Mecánica - Incluye retiro a botadero autorizado < 15 Km | M3 | 243
33.08.02 | Suministro, transporte e instalación Sub-base B-400 esp= 30 cm | M3 | 182
33.08.03 | Placa de piso - concreto MR 41 Kg/cm2 esp=15 cm, con endurecedor de cuarzo acabado púlido y sellado. | M2 | 608
33.08.04 | Cuneta prefabricada en concreto referencia A-120 30x22,5x80 cm | ML | 102
33.08.05 | Pintura de demarcación para cancha multiple | GL | 1
33.08.06 | Dotación para cancha múltiple (Microfutbol, voleybol y basquetbol) | UN | 1
33.09 | Tanque taller de medidores
33.09.01 | Excavación Manual | M3 | 12
33.09.02 | Solado - Concreto f´c=14 Mpa esp= 5 cm | M2 | 6
33.09.03 | Losa de fondo tanque - concreto f´c 21 Mpa impermeabilizado | M3 | 2
33.09.04 | Muros tanque- concreto f´c 21 Mpa impermeabilizado | M3 | 3
33.09.05 | Losa tapa tanque - concreto f´c 21 Mpa impermeabilizado | M3 | 2
33.09.06 | Cinta PVC O-22 | ML | 10
33.09.07 | Acero de refuerzo | KG | 450
33.09.08 | Tapas de Inspección (0,95 x 0,90) Incluye Marco y contramarco | UN | 1
33.09.09 | Escalera de gato | ML | 1
33.10 | Aseo
33.10.01 | Aseo para entrega final | M2 | 9282
Total capitulo 33 Cerramiento y urbanismo

## 34
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
34 | Acompañamiento Puesta en marcha y capacitacion para la operaciòn del proyecto
34.01 | Acompañamiento puesta en marcha | UN | 1
34.02 | Capacitación | Mes | 2
34.03 | Manual de Operación del proyecto | UN | 1
Total capitulo 34 Puesta en marcha y capacitación para la operación del proyecto.

## S. Eq
“DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – COLOMBIA”
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Código | Descripción | Und | Cant. | Vr. Unitario ($) incluido IVA | Vr. Total ($)
SEq31.01 | Equipos electromecánicos
Seq31.01.01 | Actuador eléctrico para compuerta existente de by pass | UN | 1
Seq31.01.02 | Suministro Desarenador Vortex, capacidad 2.000 l/s, incluye bomba , transmision piezas bajo el agua panel de control y tornillo desarenador | UN | 2
Seq31.01.04 | Suministro Compuerta Entrada a Desarenadores, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
Seq31.01.05 | Suministro Compuerta de By Pass del equipo Desarenador, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
Seq31.01.06 | Suministro Compuerta salida a Desarenador, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 2
Seq31.01.07 | Suministro Compuerta de aislamiento canal de reparto, incluye motorreductor de accionamiento | UN | 5
Seq31.01.08 | Suministro Tubería PRFV Diametro 48 " (1.200 mm) agua de ingreso a planta | ML | 35
Seq31.01.09 | Suministro Tubería PRFV Diametro 40 " (1.000 mm) medidor de caudal agua de ingreso a planta | ML | 10
Seq31.01.10 | Suministro Caudalimetro elecromagnetico diametro 40" (1.000 mm) | UN | 1
Seq31.01.11 | Suministro Tubería PRFV Diametro 28 " (700 mm) canal de distribucion hacia mezcla rapida | ML | 100
Seq31.01.12 | Suministro Tubería agua PRFV Diametro 20" (500 mm) de lavado filtros | ML | 265
Seq31.01.13 | Suministro Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 8" (200 mm) para aire de lavado filtros | ML | 200
Seq31.01.13A | Suministro Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 6" (150 mm) para aire de lavado filtros | ML | 120
Seq31.01.13B | Suministro Tubería en acero inoxidable AISI 316L Diametro 2" (50 mm) para aire de lavado filtros | ML | 335
Seq31.01.14 | Suministro Agitador Vertical (Mezcla Rapida) | UN | 10
Seq31.01.15 | Suministro Agitador Vertical (Floculación) | UN | 40
Seq31.01.16 | Suministro Lamelas plásticas en PPTV (5 sedimentadores) | M3 | 1008.52
Seq31.01.17 | Suministro Soporteria Lamelas (5 sedimentadores) | UN | 5
Seq31.01.18 | Suministro Vertederos tipo Tompson 34 und de 4,85 m/sedimentador | UN | 5
Seq31.01.19 | Suministro Rasquetas tipo Zickert | UN | 10
Seq31.01.20 | Suministro válvula de mariposa Diametro 40" (1000 mm), instalada en la tuberia de ingreso y salida, fabricada bajo la norma AWWA C504. Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 2
Seq31.01.21 | Suministro de válvula de mariposa Diametro 20 " (500 mm), evacuacion de lodos, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 5
Seq31.01.22 | Sministro válvula de mariposa Diametro 30" (760 mm), fabricadas bajo la norma AWWA C504. Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC, | UN | 22
Seq31.01.23 | Suministro de válvula de mariposa Diametro 20" (500 mm), entrada y salida agua de lavado, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 44
Seq31.01.24 | Suministro de válvula de mariposa Diametro 6” (150 mm), control de entrada de aire a filtros, fabricadas bajo la norma AWWA C504 . Con actuador eléctrico trifasico 220 V AC. | UN | 2
Seq31.01.25 | Suministro Falsos fondos prefabricados en plástico | M² | 648
Seq31.01.26 | Suministro Bombas para lavado de filtros | UN | 2
Seq31.01.27 | Suministro Val. Compuerta descarga de bombas de lavado | UN | 2
Seq31.01.28 | Suministro Val. Cheque descarga de bombas de lavado. | UN | 2
Seq31.01.29 | Suministro Sopladores para lavado de filtros | UN | 2
Seq31.01.30 | Suministro valvula de bola en acero alcarbon flanchada 150 PSI . Diam. 4" (100 mm) | UN | 22
Seq31.01.31 | Suministro Valvula de Cheque descarga de sopladores. Diam. 6 " (150 mm) | UN | 2
Seq31.01.32 | Suministro valvula de compuerta tipo guillotina con actuador electrico, salida lodos sedimentadores diametro 20" (500 mm) | UN | 5
Seq31.01.33 | Suministro Agitadores para deposito de homegeneización, 6,2 KW, 580 RPM | UN | 3
Seq31.01.34 | Suministro Bombas centrifugas sumergibles 190 m3/h, 9,7 mca | UN | 3
Seq31.01.35 | Suministro Espesadores de lodos por gravedad diametro 24.800 mm altura 4000 | UN | 3
Seq31.01.36 | Suministro Agitador para cámara de lodo espesado 1,7 kw, 860 rpm | UN | 2
Seq31.01.37 | Suministro Bombas de tornillo helicoidal 30 m3/h, 10 mca | UN | 2
Seq31.01.38 | Suministro Centrifugas de deshidratación 30 m3/h, carga masica 912, 4 kg/h | UN | 2
Seq31.01.39 | Suministro Equipo Preparacion de Polielectrolito capacidad hora 2800 litros | UN | 1
Seq31.01.40 | Suministro Bombas de tornillo, 2.129 m3/h, 20 mca | UN | 2
Seq31.01.41 | Suministro Rotámetros para ajustar el caudal, 3 a 18 GPM | UN | 2
Seq31.01.42 | Suministro Bombas de tornillo helicoidal, 5,6 m3/h, 18 mca | UN | 1
Seq31.01.43 | Suministro Silo de almacenamiento de lodo deshidratado volumen 100 m3 | UN | 1
Seq31.01.44 | Suministro Polipasto para manejo de Cargas, capacidad 2 TON | UN | 1
Seq31.01.45 | Suministro Silo de almacenamiento de solucion de Cal, capacidad 58 m3 | UN | 2
Seq31.01.46 | Suministro Equipo Volumetrico para dosificaión de Cal | UN | 2
Seq31.01.47 | Suministro Cuba de Dilución de Cal 4 m3 | UN | 1
Seq31.01.48 | Suministro Silo de almacenamiento solución de sulfato de alumino 40 m3 | UN | 1
Seq31.01.49 | Suministro Bomba centrifuga llenado de silo de sulfato de aluminio | UN | 2
Seq31.01.50 | Suministro Bombas dosificadoras de sulfato de aluminio | UN | 6
Seq31.01.51 | Suministro Equipo volumetrico para dosificaión de sulfato | UN | 2
Seq31.01.52 | Suministro Contenedores en acero al carbono | UN | 6
Seq31.01.53 | Suministro sistema de dosificacion de cloro gaseoso | UN | 2
Seq31.01.54 | Suministro de trunions para cilindros de toneladas | UN | 2
Seq31.01.55 | Suministro sistema para movilizar cilindros de tonelada | UN | 1
Seq31.01.56 | Suministro Regulador de vacío para poscloración | UN | 1
Seq31.01.57 | Suministro sistema de neutralizacion de fugas de gas cloro | UN | 1
Seq31.01.58 | Suministro Báscula para cilindro de cloro | UN | 1
Seq31.01.59 | Suministro Detector de fugas de Cloro | UN | 1
Seq31.01.60 | Suministro Analizador de Cloro residual | UN | 1
Seq31.01.61 | Suministro de accesorios para la linea de conduccion de gas cloro de cilindros a cloradores | UN | 1
Seq31.01.62 | Suministro Equipo hidroneumático Capacidad 14 GPM | UN | 1
Seq31.01.63 | Suministro Compresor | UN | 2
Seq31.01.64 | Suministro Bomba centrifuga | UN | 2
Seq31.01.65 | Suministro tuberia en acero al carbon ASTM- A53 diametro 4" (100 mm) sifonamiento | ML | 220
Total Suministro Equipos electromecanicos
| Total Iluminacion externa |  |  |  | 0